中山大学附属第一医院广西医院多联式中央空调参数需求

一、多联式中央空调

| 多联机空调参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及综合性能（配置） | 单位 | 数量 |
| 1 | 变频多联风冷热泵空调机组主机 | 1、制冷量(KW)≥40 2、制热量(KW)≥45 3、输入制冷功率(KW)≤11.5 4、输入制热功(KW)≤11.5 5、IPLV（C）≥8.5 6、APF≥4.0 7、噪音（夜间静音模式）（dB）≤45 8、重量（kg）≥236 9、电源：380v3n～50Hz 10、散热风方式：顶出风 11、尺寸宽（mm）≤1210 12、尺寸厚（mm）≤750 13、尺寸高（mm）≤1790 14、风扇风量（M³/Min）≥210 15、室内机最大高低差（M）≥30（30） 16、最大实际配管长度（M）≥75 17、制冷剂：R410a 18、工作要求：提供为完成本设备所需的所有辅件和材料，并负责采购、运输、装卸、吊装、交付使用前的保管、安装和调试。 19、安装位置由甲方指定。 | 台 | 1 |
| 2 | 变频多联风冷热泵空调机组主机 | 1、制冷量(KW)≥45 2、制热量(KW)≥50 3、输入制冷功率(KW)≤13.2 4、输入制热功(KW)≤12.3 5、IPLV（C）≥8.25 6、APF≥4.15 7、噪音（夜间静音模式）（dB）≤45 8、重量（kg）≥253 9、电源：380v3n～50Hz 10、散热风方式：顶出风 11、尺寸宽（mm）≤1210 12、尺寸厚（mm）≤750 13、尺寸高（mm）≤1790 14、风扇风量（M³/Min）≥210 15、室内机最大高低差（M）≥30（30） 16、最大实际配管长度（M）≥75 17、制冷剂：R410a 18、工作要求：提供为完成本设备所需的所有辅件和材料，并负责采购、运输、装卸、吊装、交付使用前的保管、安装和调试。 19、安装位置由甲方指定。 | 台 | 1 |
| 3 | 变频多联风管式室内机 | 1、制冷量(KW)≥3.6 2、制热量(KW)≥4.0 3、耗电量(KW)≤0.04 4、噪音（dB）≤21 4、最高风量(m³/min)≥9 6、净重(kg)≤17 7、电源：220v～50Hz 8、尺寸宽（mm）≤800 9、尺寸厚（mm）≤500 10、尺寸高（mm）≤200 11、标配低温除湿模块 12、工作要求：提供为完成本设备所需的所有辅件和材料，并负责采购、运输、装卸、旧机器拆除、交付使用前的保管、安装和调试。 13、安装位置由甲方指定。 | 台 | 5 |
| 4 | 变频多联风管式室内机 | 1、制冷量(KW)≥6.3 2、制热量(KW)≥7.1 3、耗电量(KW)≤0.06 4、噪音（dB）≤24 4、最高风量(m³/min)≥16.5 6、净重(kg)≤24 7、电源：220v～50Hz 8、尺寸宽（mm）≤1200 9、尺寸厚（mm）≤500 10、尺寸高（mm）≤200 11、标配低温除湿模块 12、工作要求：提供为完成本设备所需的所有辅件和材料，并负责采购、运输、装卸、旧机器拆除、交付使用前的保管、安装和调试。 13、安装位置由甲方指定。 | 台 | 4 |
| 5 | 变频多联风管式室内机 | 1、制冷量(KW)≥12.5 2、制热量(KW)≥14 3、耗电量(KW)≤0.29 4、噪音（dB）≤30 4、最高风量(m³/min)≥35.5 6、净重(kg)≤48 7、电源：220v～50Hz 8、尺寸宽（mm）≤800 9、尺寸厚（mm）≤1400 10、尺寸高（mm）≤300 11、标配低温除湿模块 12、工作要求：提供为完成本设备所需的所有辅件和材料，并负责采购、运输、装卸、旧机器拆除、交付使用前的保管、安装和调试。 13、安装位置由甲方指定。 | 台 | 3 |
| 6 | 配套空调设备安装材料、人工费及电源电缆 |  | 项 | 1 |
| 备注：本项目报价包括各种税金、运输费、搬运费、材料费、人工费、安装费等一切费用 |  |  |  |  |