附件4

中山大学附属第一医院广西医院消防设施设备维护保养服务需求

| 1、项目要求及技术需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 名称 | 数量 | 服务要求 |
| 1 | 中山大学附属第一医院广西医院消防设施维护保养服务 | 1项 | 一、维护保养范围【各系统主要设备清单见维护保养服务范围（设施）一览表】 1、火灾自动报警和联动控制系统 2、自动喷水灭火系统 3、消火栓灭火系统 4、气体灭火系统 5、防火分隔系统 6、防排烟系统 7、应急照明、安全疏散系统 8、消防通讯及消防广播设备 9、灭火器系统 10、消防水源、消防电源系统 11、气体报警及联动控制系统 12、电气火灾报警系统 13、防火门电源监控系统 14、高压细水雾灭火系统 15、大空间智能型主动喷水灭火系统 二、技术要求 1、供应商必须依据国家现行的有关规范、标准、规程和广西现行地方标准、规程，对委托内容进行如实检测、维修、保养和维护，确保经维修保养的建筑消防设施、灭火器的质量符合国家标准、行业标准。按照南宁市消防支队关于一类建筑的消防安全要求，对存在问题提出解决方案并处理完好，完善消防设备设施，处理解决存在的故障、问题、安全隐患，保障消防系统设备的安全正常运行，消防系统设备各项指标达到消防规范要求。 2、维护保养依据的规范标准、规程如下： 现行标准“GB/T5907《消防词汇》 XF503 建筑消防设施检测技术规程 GB15630-1995 消防安全标志设置要求 XF95-2015 灭火器维修与报废 《建筑消防设施检测技术规范》XF503-2004 《消防设施维护保养规程》（广西壮族自治区地方标准DB45/T2473-2022） 《建筑设计防火规范》(2018年版)GB50016-2014 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166-2019 《火灾报警控制器》GB4717-2005 《火灾显示盘通用技术条件》GB 17429-2011 《消防联动控制系统》国家标准第1号修改单GB16806-2006/XG1-2016 《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010 《建筑给水设计规范》GB50015-2019 《建筑给排水及采暖工程施工及验收规范》GB50242-2002 《风机、压缩机泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《防火门》GB12955-2008 《民用建筑电气设计标准》(共二册)GB 51348-2019 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 《自动消防炮灭火系统设计规范》（CECS 245-2008） 3、确保系统性能始终符合国家消防规范规定的技术标准。 4、确保系统的各个相关设施完好、可靠。 5、依据建筑消防设施的维护管理《GB25201-2010》、《消防设施维护保养规程》（广西壮族自治区地方标准DB45/T2473-2022）等法规、标准、规程进行维护保养。每次检查检修工作结束后，须向院方提交经检修负责人签字并加盖单位公章的技术服务报告，提供相应的书面检查结果和巡检维护维修工作记录。 三、项目概况和维护保养内容要求 中山大学附属第一医院广西医院维保范围及建筑面积：总建筑面积108851.40㎡。其中：门诊楼：17871.2㎡；住院楼：45711.3㎡；地下室：45268.9㎡。 工作内容包括消防设备设施维修和维护保养工作，具体要求如下： 1、设备维修主要工作内容包括： 对中山大学附属第一医院广西医院消防系统年度检测的问题、消防部门检查存在的问题和日常巡检发现的问题提出书面解决方案，在合同期内进行维修、整改、完善，非院方原因，保证消防系统的正常运行。 （1）成交单位需对存在故障和问题，提出书面的维修方案，当院方与成交单位对维修方案存在较大分歧时，院方可对方案的安全性、及时性、经济性、科学性进行综合评估，选择最优的方案。 (2)设备维修程序：首先选择进行元件维修，对故障点进行维修；损坏严重无维修价值或无法进行元件维修时，再选择进行局部电路板的更换维修；最后，在进行元件维修和局部电路板的维修后，仍无法恢复设备正常的，才能申请选择更换设备的维修方式。 2、维护保养主要工作内容包括： （1）对维保范围内各消防系统的设备安全、设备外观完好巡检；设备单项功能检测和设备联动功能检测。 （2）维保范围内各消防系统的设备巡检和检测发现问题，以及上年消防检测存在而没有解决的问题，进行检查和维修。 依据国家现行有关消防设备运行管理规范标准，开展消防系统设备的巡检、检测、维修、维护保养工作。包括但不仅限于以下工作内容： （一）火灾自动报警和联动控制系统 1、每日配合消防值班员检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能，故障报警功能、火警优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能、打印功能、LCD显示面板的显示、LED指示灯指示功能。检查消防报警探测器的工作状态，受控设备反馈情况，检查CRT图文显示系统运行情况，处理维护维修故障设备和动作反馈异常设备。 2、每月检查消防控制室或消防值班工作环境以及检测火灾自动报警控制器、联动控制盘、层显（或区域控制器）、手动报警按钮等是否处于正常完好状态，对故障设备和线路进行维修正常。 3、每月对火灾自动报警主机一次保养: （1）检查消防主机与消防广播、电梯迫降等消防联动设备的联动接口。 （2）电源主板的供电运行情况，进行测试。 （3）测试每块回路卡的运行电压、运行性能。 （4）测试手动面板和消防联动柜的各种按键的执行功能及反馈指示灯。 （5）每月一次对消防报警按钮、消防层显检查。 （6）每月一次对消防电话、消防插孔电话检查。 （7）每月一次测试消防报警主机运行。并做好有关信息数据备份。 4、每季度检查下列功能： （1）采用检测设备，分期分批测试探测器的报警性能是否正常，并对报警探测器进行除尘保养维护，每次检查数量不少于总数的30%。并维修有故障的线路及报警设备，保证系统的正常运行。同时检查CRT图文显示系统报警设备电子图位置的标识是否正确，对遗漏或不正确标识报警设备进行CRT电子图纸增加补充或修改完善。 （2）试验手动报警按钮报警功能，抽检数量不少于总数的30%。 （3）对主机备用电源进行充放电试验。 （4）自动和手动试验消防防排烟风机、消防电梯、消防广播、消防防火卷帘门等相关消防联动控制设备的控制和显示功能。 （5）分期分批对消防联动中继器进行检测维护，检查各中继器控制端和输出端电压是否正常，检查联动中继器控制的设备动作和反馈是否正常，并对异常设备进行维护处理。每次检查数量不少于总数的30%。 （6）对消防主机内接地端的牢靠性进行检查。 （7）分区对消防报警警铃进行检查试验。 5、消防联动测试内容，每年对火灾自动报警联动控制系统各防火分区，做一次联动功能检查测试。对动作设备进行检查复位，对联动动作故障设备进行维修维护，保障消防系统各设备联动正常。配合院方一年二次的消防演练和每年的消防系统全面检测工作，对消防联动检测问题进行整改维修正常。 （二）自动喷水灭火系统 1、每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀组、管网阀门、水泵接合器、储水设备、消防管网设备等是否处于正常完好状态，并进行设备维护，对故障消防设施设备和线路、管路进行维修正常。 2、每月检查测试下列功能： （1）启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动；启动水泵后，应同时试验主、备泵的切换功能。 （2）利用报警阀上的试验阀试验系统的供水情况。 （3）利用末端试水管装置放水，验证水流指数器和压力开关的报警功能、自动启动泵功能和信号显示反馈功能，抽查数量不少于总数的20%。 3.每季度对喷淋泵，消防泵的传动部位进行防腐、防锈处理和养护，对稳压罐进行气压检查和气体补充。 （三）消火栓灭火系统 1、每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网阀门、水泵接合器、室内外消防栓、储水设备等是否处于正常完好状态，并进行设备维护，对故障设备和线路、管路进行维修正常。 2、每月检查测试下列功能： （1）启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动；启动水泵后，应同时试验主、备泵的切换功能。 （2）检查维护消火栓箱及其设备完好，试验远距离启泵按钮启动消防泵，抽查数量不得少于总数的30%。 （3）进行屋顶消防栓出水试验，检查管网压力和水质。 （四）气体灭火系统 1、每月检查贮瓶间及防护区的工作环境以及贮气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光警报装置、气体灭火系统控制器等是否处于正常完好状态，并对故障设备和线路进行维修正常。 2、每半年检查测试下列功能： （1）对灭火器剂贮存器进行称重检查，灭火剂净重不得小于设计量的95%。 （2）对每一个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有问题，则应对相关的防护区进行一次模拟喷气试验。 （五）防火分隔系统 1、每月检查防火门、防火卷帘门两周围有无影响正常启闭的障碍物、门能否处于正常启闭状态、门的附件是否齐全完好、卷帘门的限位开关是否正常，对故障设备和线路进行维修正常。 2、每季度检查测试下列功能： （1）试验自动方式、远程控制方式启动防火卷帘门，检测卷帘门的消防功能是否正常，并提出整改维修办法。 （2）用手动按钮启动防火卷帘门。 （3）对防火卷帘门电机、吊绳、制动机构、挂件的安全等进行定期检查维护，并做相应检查维护记录。 3、每年对防火卷帘门传动齿轮、轨道、链条等进行润滑等检查维护。 （六）防排烟系统 1、每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制箱、送风口、排烟口、电动排烟窗、消防电动阀、防火阀、防排烟风管等是否处于正常完好状态，对故障设备、线路和管路进行维护维修正常。 2、每季度检查测试下列功能： （1）试验自动方式控制防排烟风口（阀）、启动送风机、排烟机、抽检楼层数量不少于总数的50%。 （2）试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。 3、每年对防火阀传动机构、电动排烟窗驱动器进行润滑保养等检查维护。 （七）应急照明疏散和EPS电源系统 1、每月检查测试安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好状态，消防功能是否正常，并提出整改维修办法。对故障设备和线路进行维护维修正常。 2、每月试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度，抽检数量不少于总数的20%。 3、每季度分区对消防EPS应急电源进行检查测试。试验EPS电源设施能否正常充电、供电，检查EPS电源电池节是否安全正常。 （八）消防通讯及消防广播设备 1、每月检查插孔电话、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态，对故障设备和线路进行维护维修正常。 2、每季度检查下列功能： （1）试验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽检数量不少于总数的30%。 （2）试验选层广播，抽检数量不少于总数的30%。 （3）试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。对各分区的背景音乐、消防报警语音进行检查。 （九）灭火器系统 1、每月检查灭火器种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求，并做统计报表记录。 2、每季度检查灭火器压力、重量、有效期等、必要时做喷射试验、抽验数量不少于总数的30%。 （十）电气火灾报警系统 1、每季度一次，用专用测试仪器分期分批次全面测试电气火灾监控探测器的漏电报警显示； 2、每月一次，检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响； 3、每月一次，检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养； 4、每季度一次，检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行； 5、每季度一次，检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求； 6、每季度一次，检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落； 7、每季度一次，对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验； 8、每季度一次，对电气火灾监控探测器和剩余互感器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏； 9、每季度一次，检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常； 10、每季度一次，测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。 （十一）高压细水雾灭火系统 1、每季度一次，检查试验楼层高压细水雾管网末端装置是否正常（水压、流量是否达到要求）； 2、每季度一次，检查试验控制阀组动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等； 3、每季度一次，检查高压喷头、管道是否完好，有无爆裂隐患； 4、每季度一次，检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示； 5、每季度一次，检查高压细水雾立管的自动排气阀的工作状态是否正常； 6、每季度一次，检查试验高压细水雾防区报警时高压细水雾泵是否启动，消防中心显示是否准确； 7、每季度一次，检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。对阀门转动部位螺栓加黄油； 8、每季一次，对高压细水雾管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。 （十二）大空间智能型主动喷水灭火系统 1、试验消防炮手动、遥控操作功能，试验手动按钮启泵功能，消防炮出水功能。 2、（1）每月检查消防水炮电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。 （2）利用报警阀上的放水阀试验系统的供水情况。 （3）利用末端放水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示。 （十三）其它设施 1、每月检查消防电梯迫降按钮、氧气或空气呼吸器、自救逃生设备，消防电源及切换设备是否处于正常完好状态。 2、每季度检查下列功能： （1）试验消防电源的末端双电源切换功能。 （2）切断非消防电源功能。 四、日常维护保养要求 1、服务时间：每日上午8:00至12:00，下午15:00至18:00，无节假日休息天。休息时间消防系统设备有故障，在接到报修电话后，需在2个小时赶到故障现场进行处理，恢复消防系统的正常运行。 2、负责对院方所有消防设备进行全面认真仔细地检查，承担消防设备设施维修和维护保养工作等日常维修、维护保养工作。如需更换损坏零部件及消防线路更换等，需以书面方式经院方专业人员核查同意后才可更换，更换损坏零部件费用由院方承担。 3、每天至少安排1名专业人员（但不仅限于1人）对院方的消防设备设施巡视检查检修，及时发现并排除各种故障隐患，对消防系统的设备、线路进行检查，做好标签； 同时必须对院方本次招标范围内的设备进行内部除尘、加机油、清洁卫生工作，保证设备内部干净整洁，设备正常运行。因工作能力及效率问题造成院方消防设备无法及时恢复正常的，可自行增加维护人员，但是该费用含在维护保养成交合同价中。维保合同结束前一个月对消防系统进行一次全面保养。 4、服务组织机构中设立1名项目负责人，负责对内对外的各种事务协调、技术服务工作。项目负责人必须具有一级注册消防工程师证。项目负责人需每天到成交单位负责安排、指导维修、维保、巡检工作。 5、组织成员的学历需具大专以上，所学专业为电子、机电专业、自动化、消防工程等相关专业。组织成员需经消防管理单位培训获得行业资质，服务组织机构中设立项目安全员，对安全文明服务工作负责，保证安全措施符合相关要求。 6、供应商需提供实施服务的相关技术人员的名单、人员资质证书复印件、职称、技术、学历证书以及工作职责及联系方式等详细情况，原件备查。 7、在提供维修服务时需持有相关的特种作业人员操作证（如高空作业证、升降平台操作证等），如无相关资质，需聘请有关资质的人员施工，费用成交单位负责。 8、在维护保养期间内，成交人对设备故障提出的维修方案，需兼顾安全性、及时性、科学性、经济性。 9、成交人根据检查发现的问题进行维修，保证消防设备设施完好，非院方原因，需保证年度消防检测合格。 10、成交人不能以无工具等理由为借口提出无法维修故障设备，须想方设法解决工器具问题，尽快修复故障设备投入使用。 11、在进行设备设施维修过程中，需做好设备设施保全措施，因措施不当，造成设备设施损坏的，由供应商负责恢复损坏的设备设施。 12、如无维修和调试设备、软件编程的能力，需要联系厂家进行维修和技术支持的，维修或软件编程费用由成交人承担。 13、项目进程主要控制计划要求。 （1）供应商必须提交本项目详细进程控制计划书和服务方案。该项目进程控制计划书必须结合本项目的具体要求进行编写，应包括工作进度计划、检验措施、监控措施、服务计划、人员安排计划；服务方案含提供服务所需的工器具、备品配件代用方案和应急预案。 （2）合同执行期间，需按院方《外包方日常管理程序》要求按时提交每周、每月、每季度的书面工作总结报告和维保工作记录、计划，记录、报告和工作计划加盖单位公章附项目负责人签名，含相应的资料文件（如图片、摄影资料等）。 （3）每日检查检修工作结束后，向院方提交书面巡检、维修等技术服务报告，经检修负责人签字及院方专业技术人员签字。每月末由成交人项目负责人装订成册交院方留存。 （4）配合院方做好一年二次的消防演练和每年的消防系统全面检测工作。 （5）服务期结束后需负责与下年度维保单位做交接工作，须对本年度维保质量负责，并提供交接维护报告，进行设备移交。 14、需配备进行维修维护保养设备所需的材料、工具、仪表、检测仪器、安全设施，在南宁维修联络点应备有充足的备品配件及易损件。 15、供应商在响应文件中必须提供常用设备损件报价表和免费易损件表（详见附件） 五、服务期限： 3年（自合同签订生效之日）。 六、服务地点：南宁市青秀区佛子岭路3号。 七、售后服务要求： 1、处理问题响应时间：服务期内出现故障，在接到电话通知后随传随到，当院方设备出现严重故障时，接到院方通知后，必须在2小时内赶到现场检修，在6小时内修复不了的，出具书面报告给院方，双方按实际情况协商修复时限，在协定时限内不能修复的，每超24小时院方扣除供应商服务款5000.00元。 2、成交人必须在合同期内每日派1名持有消防维保上岗证人员，且在消防救援支队有备案的技术员按院方正常作息时间内对所有的消防设施进行巡查，有重大活动时院方可向成交人要求加派人员进行巡查，保证所有消防设施的正常运行，并协助院方完成医院除维保范围外消防设施的检查，如有违反，院方有权终止合同并要求成交人退回维保款项。 八、付款方式： 合同期内采购方按照每年四个季度支付维保费用，自合同签订之日起算维保工作满三个月后支付每个季度的维保费用。 |