中山大学附属第一医院广西医院电梯维护保养服务需求

一、对响应人资格要求

1.营业执照：响应人须具有在中华人民共和国正式注册的独立法人或其他组织，具有有效的营业执照（三证合一），营业范围包含本项目采购内容；

2.资格要求：响应人必须有中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯安装含修理）B级或以上资质(许可内容：曳引驱动乘客电梯)；

3.拟投入人员配置满足服务开展需要，同等条件，优选经验丰富，信誉好的企业。（人员配置：项目负责人，具有中高级电气专业工程师职称且具备10年以上从业经验。维修人员具有5-15年以上工作经验，人数不少于2人。提供响应人连续缴纳1年以上的社保证明。）

二、付款条件：本项目无预付款，按每季度结算。每次付款前，成交方提供相关维保工作记录，并经院方确认后，开具相应同等金额增值税普通发票给院方，院方按成交人实际完成量并按合同中相关约定支付费用。

1.报价包含：维保费、电梯年检费，以及单价200元以下的免费配件。

2.报价不包括（按实际发生结算，不计入总价）

（1）200元以上的配件按照下列附表7.3结算，若不在该附表中，则价格按照双方谈价结果结算。

- （2）电梯年检整改费、变频器、轿顶控制板、轿厢控制板、显示板、外呼板、通讯板、钢带检测装置、导靴、截短钢丝绳、安全钳调整、软件调试费等。

- （3）拆装停用电梯代用配件及院方提供配件材料费、人工费、调试费。

- （4）任何由外力损坏，人为造成、泡水、不可抗力（包括战争、地震、火灾、雷击、水浸、化学腐蚀）等其它不属于保养责任所引起的费用。

三、服务要求：全年24小时现场驻点服务。

四、服务期限：合同签订之日起3年。

五、保养方式及服务范围

1、合同履行期间，每15天派专业技术人员，根据国家标准结合成交方的工艺和规范，对设备进行调整、检查、润滑、清洁等维护保养工作，以保持设备的正常运行。

2、每次保养前必须通知院方现场负责人，取其同意后方可进行保养工作。

3、停止设备运行维修保养时，应有明显的检修标志。

4、发现设备存在安全隐患时，应及时通知院方负责人，必要时可以停止使用。

5、每次保养完毕后填写保养记录，由院方负责人签字认可，院方自留一份存档，作为提供给(质监局和特检所)对该设备随时抽查和年检时的必备资料。

6、该设备的定期检测(年检)时间将到时，成交方应提前30日内通知院方。提供检测申请单，在院方填写盖章后将其送达检测部门，完成申请通知。

7、配合国家执法部门(质监局和特检所)对该设备的随时抽查和定期检测(年检)工作，整改检测时提出属于院方工作范围内的不合格项目，合格后将其合格证置于设备内明显位置，其检测报告书交院方负责人存档保管。

8、成交方对设备提供全年24小时驻点值班和应急处理服务，院方检查发现成交方人员不在岗按1000元/次从维保费用中扣除，如成交方发生此类事件超过3次及以上，院方有权解约合同且成交方需向院方缴纳10000元违约金。

接到电梯困人故障报告后，维保人员及时抵达所维保电梯所在地实施现场救援，抵达时间不超过15分钟。(24小时服务电话为        ），未及时处置按 500元/次从维保费用中扣除，若超时30分钟及以上，按 1000元/次从维保费用中扣除。如因成交方处置不及时，由此造成的人员伤害等一切后果由成交方负责。如成交方发生此类超时事件超过3次及以上仍拒不整改，院方有权解约合同且成交方需向院方缴纳10000元违约金。

9、维修人员必须持上岗证，每次维修结束后填写院方的维修任务单，由院方指定人签字认可，院方存档，作为提供给(质监局和特检所)对该设备随时抽查和年检时的必备资料。

10、对院方值班人员的基本培训，基本操作培训和安全知识培训，但不承担任何责任。当发生困人故障时，第一时间解救被困人员。

11、设备在正常运行中发生故障或设备损坏。成交方应及时维修或更换。如该故障在12小时不能修复，成交方应将设备故障以及原因以书面形式告知院方，并明确修复的时间。

12、如有主要设备损坏或发生安全事故，应另作事故记录，双方存档备查。

13、设备运行三至五年需进行一次中修或大修，成交方应配合院方对设备的大修工作，若由成交方负责大修工作，费用另计，具体事宜由双方另行协商。

14、成交人向院方有偿提供本合同不包含项目的部件更换。

15、响应人提供本合同所涉及的相关产品和服务，均须符合国家、行业各项法律、法规以及标准规范，如存在多个标准、规范的，以最高要求的标准、规范为准。如没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或符合协议目的的特定标准、招投标文件中要求的功能及技术参数为准。

16、成交方向院方提供的产品应当符合《TSGT5002-2017电梯维护保养规则》。

17、成交方需全权去帮助院方办理所有电梯的年检手续（具体收费见第六点），并提供符合国家规范的年检材料，并不再收取额外费用。

18、凡合同期内的设备，如因维保质量未能通过定期检查（年检）的，发生的复检费用由成交方负责。

19、在成交方保养或维修中因重大过失给院方造成的损失由成交方负责。

20、成交方应每天巡查所有运行电梯并做好巡查记录,维修。

- 直梯和扶梯参数及报价表

| 附件1：直梯参数表及报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 楼号 | 品牌 | 载重（kg） | 速度（m/s） | 层站 | 数量 | 维保费(元/年/台） | 3年合计（元） | 年检费(元/年/台） | 3年合计（元） |
| 1 |  | YT4 | 奥的斯 | 1800 | 1.75 | 16/16 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | YT5 | 奥的斯 | 1800 | 1.75 | 16/16 | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | YT6 | 奥的斯 | 1800 | 1.75 | 16/16 | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | YT1 | 奥的斯 | 1800 | 1.75 | 16/16 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | YT2 | 奥的斯 | 1800 | 1.75 | 16/16 | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | YT3 | 奥的斯 | 1800 | 1.75 | 16/16 | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | YT9 | 奥的斯 | 1600 | 1.6 | 16/16 | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | YT10 | 奥的斯 | 1600 | 1.6 | 16/16 | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  | KT1 | 奥的斯 | 1150 | 1.75 | 16/16 | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  | KT2 | 奥的斯 | 1150 | 1.75 | 16/16 | 1 |  |  |  |  |
| 11 |  | YT7 | 奥的斯 | 1800 | 1.75 | 16/16 | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  | YT8 | 奥的斯 | 1800 | 1.75 | 16/16 | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  | KT3 | 奥的斯 | 800 | 1 | 4/4 | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | KT4 | 奥的斯 | 1000 | 1 | 3/2 | 1 |  |  |  |  |
| 15 |  | KT5 | 奥的斯 | 1600 | 1.6 | 7/7 | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  | KT6 | 奥的斯 | 1600 | 1.6 | 7/7 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  | KT7 | 奥的斯 | 1600 | 1.6 | 7/7 | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  | KT8 | 奥的斯 | 1600 | 1.6 | 7/7 | 1 |  |  |  |  |
| 19 |  | KT9 | 奥的斯 | 1000 | 1.6 | 6/3 | 1 |  |  |  |  |
| 20 |  | KT10 | 奥的斯 | 1000 | 1.6 | 7/7 | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | KT11 | 奥的斯 | 1000 | 1.6 | 7/7 | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  | KT12 | 奥的斯 | 630 | 1 | 4/4 | 1 |  |  |  |  |
| 23 |  | KT13 | 奥的斯 | 630 | 1 | 4/4 | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  | KT14 | 奥的斯 | 800 | 1.6 | 6/2 | 1 |  |  |  |  |
| 25 |  | KT15 | 奥的斯 | 800 | 1 | 2/2 | 1 |  |  |  |  |
| 26 |  | HT1 | 奥的斯 | 1600 | 1 | 2/2 | 1 |  |  |  |  |
| 27 |  | HT2 | 奥的斯 | 1600 | 1 | 2/2 | 1 |  |  |  |  |
| 28 |  | YT11 | 奥的斯 | 1600 | 1 | 2/2 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |

| 扶梯参数表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼号 | 品牌 | 型号 | 名义 速度 | 提高 高度 | 倾斜角度 | 数量 | 维保费(元/年/台） | 3年合计（元） | 年检费(元/年/台） | 3年合计（元） |
| 1 | FT1a(右) | 奥的斯 | Link | 0.5 | 5400mm | 30º | 1 |  |  |  |  |
| 2 | FT2a(左) | 奥的斯 | Link | 0.5 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | FT1b(右) | 奥的斯 | Link | 0.5 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | FT2b(左) | 奥的斯 | Link | 0.5 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | FT3a(右) | 奥的斯 | Link | 0.5 | 4500mm |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | FT4b(左) | 奥的斯 | Link | 0.5 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | FT4b(右) | 奥的斯 | Link | 0.5 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | FT3a(左) | 奥的斯 | Link | 0.5 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 备注：1、直梯和扶梯的维保费都按季度结算，年检费在提供年检相关文件后结算 2、上述费用包含一切人工费、安装费、税费、运费等费用，不再额外收费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 电梯配件明细报价表

附表7.1

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按钮指示灯 | 1 | 个 | 200元以内免费配件（包含但不限于表内配件） |
| 2 | 棉纱 | 1 | 斤 |  |
| 3 | 油棉 | 1 | 斤 |  |
| 4 | 砂纸 | 1 | 张 |  |
| 5 | 细铁丝 | 1 | 根 |  |
| 6 | 油绳 | 1 | 根 |  |
| 7 | 刹车皮铆钉 | 1 | 根 |  |
| 8 | 磁环 | 1 | 个 |  |
| 9 | 隔磁板 | 1 | 块 |  |
| 10 | 磁条 | 1 | 个 |  |
| 11 | 保险管 | 1 | 个 |  |
| 12 | 厅门门滑块 | 1 | 块 |  |
| 13 | 轿门门滑块 | 1 | 块 |  |
| 14 | 按钮 | 1 | 只 |  |
| 15 | 油杯 | 1 | 只 |  |
| 16 | 轿门锁开关 | 1 | 只 |  |
| 17 | 副门锁开关 | 1 | 只 |  |

附表7.2电梯试验项目报价清单

| 序号 | 名称 | 报价 | 3年预计次数 |  | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯制动试验 | 元／台 | 10 |  |  | 试验项目 |
| 2 | 限速器动作速度校验 | 元／台 | 32 |  |  | 试验项目 |
| 3 | 制动器拆解 | 元／台 | 10 |  |  | 试验项目 |
| 4 | 平衡系数校验 | 元/台 | 10 |  |  | 试验项目 |
| 合计 |  |  | 62 |  |  |  |
| 备注：1、按实际试验次数结算 2、上述费用包含一切人工费、安装费、试验费、零配件费、税费、运费等费用，不再额外收费。 |  |  |  |  |  |  |

| 附表7.3电梯常用配件更换费用报价清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 报价 | 备注 |
| 1 | 滚轮导靴 | 元/个 | 常用配件 |
| 2 | 对讲电源 | 元/个 | 常用配件 |
| 3 | 按钮 | 元/个 | 常用配件 |
| 4 | 五方通话喇叭 | 元/个 | 常用配件 |
| 5 | 对重缓冲器开关 | 元/个 | 常用配件 |
| 6 | 橡胶卡板 | 元/个 | 常用配件 |
| 7 | 轿门传动轮 | 元/个 | 常用配件 |
| 8 | 轿门开关 | 元/个 | 常用配件 |
| 9 | 控制柜接触器 | 元/个 | 常用配件 |
| 10 | 钢丝绳 | 元/个 | 常用配件 |
| 11 | 轿门传动轮 | 元/个 | 常用配件 |
| 12 | 光幕 | 元/套 | 常用配件 |
| 13 | 轿厢控制开关 | 元/个 | 常用配件 |
| 14 | 补偿链 | 元/套 | 常用配件 |
| 15 | 电梯润滑油 | 元/套 | 常用配件 |
| 16 | 感应器 | 元/个 | 常用配件 |
| 17 | 行程开关 | 元/个 | 常用配件 |
| 18 | 保险管 | 元/个 | 常用配件 |
| 19 | 油壶 | 元/个 | 常用配件 |
| 20 | 靴衬 | 元/个 | 常用配件 |
| 21 | 油棉 | 元/个 | 常用配件 |
| 22 | 缓冲器开关 | 元/个 | 常用配件 |
| 23 | 涨紧轮开关 | 元/个 | 常用配件 |
| 24 | 应急电池 | 元/个 | 常用配件 |
| 25 | 电梯导靴 | 元/个 | 常用配件 |
| 26 | 滑块 | 元/个 | 常用配件 |
| 27 | 电梯导靴 | 元/个 | 常用配件 |
| 28 | 回转链 | 元/个 | 常用配件 |
| 29 | 手动救援装置电池 | 元/个 | 常用配件 |
| 30 | 风扇 | 元/个 | 常用配件 |
| 31 | 指示灯 | 元/个 | 常用配件 |
| 32 | 照明灯 | 元/个 | 常用配件 |
| 33 | 梯梳齿板 | 元/个 | 常用配件 |
| 34 | 楼层感应器 | 元/个 | 常用配件 |
| 35 | 隔光板 | 元/个 | 常用配件 |
| 36 | 弹簧 | 元/个 | 常用配件 |
| 合计 |  |  |  |
| 备注：1、按季度结算 2、上述费用包含一切人工费、安装费、税费、运费等费用，不再额外收费，按实际更换的数量结算。 |  |  |  |

八、按电梯维护保养规则TSG T5002-2017要求进行维护保养

| 表A-1 半月维护保养项目（内容）和要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全，有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |
| 表A-2 季度维护保养项目（内容）和要求 |  |  |
| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
| 表A-3 半年维护保养项目（内容）和要求 |  |  |
| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |
| 7 | 井道，对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定，无松动 |
| 15 | 上、下极限开关 | 工作正常 |
| 表A-4 年度维护保养项目（内容）和要求 |  |  |
| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重/ 平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓坚固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

- 注 A-1:如果某些电梯没有表中的项目(内容)，如有的电梯不含有某种部件，项目(内容)可适当进行调整(下同)。

- 注 A-2:维护保养项目(内容)和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定的，一般为检查、调整、清洁和润滑(下同)。

- 注 A-3:维护保养基本要求中，规定为“符合标准值”的，是指符合对应的国家标准、行业标准和制造单位要求(下同)。

- 注 A-4:维护保养基本要求中，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求。