## 封-1招标工程量清单
中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造
工程
招标工程量清单
中山大学附属第一医院广西医院
招 标 人:
(单位盖章)
编 制 单 位:
(单位盖章)
广西合士嘉项目咨询有限公司
审 核 单 位:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-1

## 扉-1招标工程量清单
中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造
工程
招标工程量清单
|  | 中山大学附属第一医院广西医院 | 法定代表人 或其授权人:
招标人:
|  | (单位盖章) |  | (签字或盖章)
法定代表人 或其授权人:
编制单位:
|  | (单位盖章) |  | (签字或盖章)
法定代表人 或其授权人:
审核单位:
|  | (单位盖章) |  | (签字或盖章)
审核人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价人员签字)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | 第1页 共1页
一、工程概况：
1.本项目为中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程，工程地点位于广西南宁市。
二、本工程建设内容为：
1.本工程为含负二层病案信息科和五层大后勤部门改造，包含建筑工程、装修工程、电气工程、给排水工程、智能化工程、消防工程、暖通工程、拆除工程。
三、编制依据：
1.《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(GB50500-2013)。
2.《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)及广西壮族自治区实施细则(修订本)。
3.2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量及费用定额》。
4.2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》。
5.2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量及费用定额》。
6.2013年《广西壮族自治区安装工程拆除消耗量定额》及其配套费用定额。
7.广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号）。
8.广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标〔2016〕17号）。
9.《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）。
10.《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号)。
11.《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号)。
12.《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号文件）。
13.与建设工程有关的标准、规范、技术资料。
14.其他相关资料。
四、材料价格选用原则和依据
按照《南宁建设工程造价信息》2025年5月上半月刊登的价格计取，对于《南宁建设工程造价信息》上没有刊登的材料将根据市场询价来确定其价格。
五、其他要说明的问题
1.查询窗口服务台的亚克力牌号和LED屏不在本次计算范围；
2.二次构件混凝土为非泵送商品砼；
3.砂浆为现拌砂浆；
4.安全生产责任保险费暂估价为1564.66元。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层土建
1.2 | 病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层土建
1.3 | 病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层安装
1.4 | 病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层安装
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层建筑拆除工程
1.1.2 | 病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层建筑工程
1.1.3 | 病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层装饰装修工程
1.2.1 | 病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层建筑拆除工程
1.2.2 | 病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层建筑工程
1.2.3 | 病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层装饰装修工程
1.3.1 | 病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层安装拆除工程
1.3.2 | 病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层电气工程
1.3.3 | 病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层给排水工程
1.3.4 | 病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层智能化工程
1.3.5 | 病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层消防工程
1.3.6 | 病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层通风空调工程
1.4.1 | 病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层安装拆除工程
1.4.2 | 病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层电气工程
1.4.3 | 病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层给排水工程
1.4.4 | 病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层智能化工程
1.4.5 | 病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层消防工程
1.4.6 | 病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层通风空调工程
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 |  | 第1页 共5页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层建筑拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层建筑工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层装饰装修工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层建筑拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层建筑工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 |  | 第2页 共5页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层装饰装修工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层安装拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层给排水工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层智能化工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 |  | 第3页 共5页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层消防工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层通风空调工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层安装拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层给排水工程
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 |  | 第4页 共5页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层智能化工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层消防工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层通风空调工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
4 | 税前项目清单计价合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 |  | 第5页 共5页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第1页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层建筑拆除工程
分部分项工程
1 | 011609001001 | 不锈钢栏杆拆除 1.高度：1000mm 2.人工拆除 3.渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | m | 10.49
2 | 011605001001 | 栏杆基座块料拆除 1.饰面材料种类:陶瓷地砖 2.人工拆除 3.渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | ㎡ | 3.59
3 | 011606001001 | PVC地胶踢脚线拆除 1.高度：120mm 2.人工拆除 3.渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | ㎡ | 1.81
4 | 011606002001 | 树脂板墙裙拆除 1.高度：1000mm 2.人工拆除 3.渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | ㎡ | 6.95
5 | 011613002001 | 玻璃拆除 1.人工拆除 2.渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | ㎡ | 8.05
6 | 011610002001 | 拆除水晶防盗卷帘 1.人工拆除 2.渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | ㎡ | 8.88
7 | 011614002001 | 原吧台拆除 1.吧台材质:大芯板基层基层,防火板饰面,人造石台面 2.吧台尺寸：宽470mm*高1800mm 3.人工拆除 4.渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | m | 5.55
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第2页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
8 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨石膏板吊顶，腻子涂料饰面 2.人工拆除 3.渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | ㎡ | 18.81
9 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨铝单板面层 2.人工拆除 3.渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | ㎡ | 39.16
10 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面600*600mm铝板保护性拆除 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨铝单板面层 2.部位：负二层出入院兼办公室 3.人工拆除 4.渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | ㎡ | 48.79
11 | 011614005001 | 窗帘盒拆除 1.窗帘盒的平面尺寸:250mm宽 2.人工拆除 3.渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | m | 12.15
12 | 010103002001 | 渣土弃置 1.运距:运距由投标单位综合考虑，结算时不再调整 2.含汽车加盖摊销费、弃渣消纳费及相关手续等全部费用 |  | 1.71
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第3页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层建筑工程
分部分项工程
| 3. | A.3 砌筑工程
13 | *010402001001 | 砌块墙 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 600×200×100mm 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆 5.填充材料强度等级:MU5.0 6.满足有关国标规范标准产品 |  | 10.44
| 4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
14 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.参考品牌：不低于或相当于“华润”、“大都”、“盛天”等品牌 |  | 1.30
15 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.参考品牌：不低于或相当于“华润”、“大都”、“盛天”等品牌 |  | 0.75
16 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.参考品牌：不低于或相当于“华润”、“大都”、“盛天”等品牌 |  | 0.08
17 | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋制作安装HPB30010以内 1.含钢筋调直费 | t | 0.060
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第4页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.参考品牌：不低于或相当于“桂万钢”、“柳钢”、“桂宝”等品牌
18 | 010515001002 | 现浇构件圆钢筋制作安装HPB30010以上 1.含钢筋调直费 2.参考品牌：不低于或相当于“桂万钢”、“柳钢”、“桂宝”等品牌 | t | 0.238
19 | 010515001003 | 现浇构件钢筋制作安装 HRB40010以内 1.参考品牌：不低于或相当于“桂万钢”、“柳钢”、“桂宝”等品牌 | t | 0.008
20 | 010515001004 | 现浇构件钢筋制作安装 HRB40010以上 1.参考品牌：不低于或相当于“桂万钢”、“柳钢”、“桂宝”等品牌 | t | 0.127
21 | 桂010515011001 | 砌体加固筋 1.含钢筋调直费 2.参考品牌：不低于或相当于“桂万钢”、“柳钢”、“桂宝”等品牌 | t | 0.057
22 | 桂010515012001 | 植筋 1.钢筋种类、规格:圆钢 2.含植入钢筋 | 根 | 10
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
23 | 桂011701002001 | 里脚手架 1.搭设高度:3.6m以上 2.脚手架材质:钢管脚手架 | ㎡ | 134.41
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
24 | 011702003001 | 构造柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:4.68m | ㎡ | 32.94
25 | 011702008001 | 圈梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 15.54
26 | 011702009001 | 过梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 2.00
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第5页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层装饰装修工程
分部分项工程
A.9 楼地面工程
27 | *011105006001 | 金属踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料种类、规格、颜色:304系列1.2mm原色拉丝不锈钢 3.基层材料：B1级阻燃板 4.参考品牌：不低于或相当于“南南铝材”、“凤铝铝材”、“兴发铝材”等品牌 | ㎡ | 10.93
| 10. | A.10 墙、柱面工程
28 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 1.部位：新建加气混凝土砌块墙 2.找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2水泥砂浆找平层 | ㎡ | 144.56
29 | 桂011201005001 | 墙面钉(挂)网 1.填充墙与混凝土梁、墙等不同材料交接处,钢丝网不小于φ1.2@20x20，宽度不小于400mm | ㎡ | 0.20
30 | 011201001001 | 界面处理 1.部位：原有涂料墙面 2.表面打磨后刷界面剂 | ㎡ | 65.78
31 | 011207001001 | 墙面装饰板 1.基层材料种类、规格:18mm防火阻燃板、9mm防火阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm仿木纹石英瓷板 3.部位：查询窗口服务台顶部封板 4.铝合金角线 30×30×1mm铝合金收口条 5.具体做法详DT-04、DT-05 | ㎡ | 1.64
32 | 011207001002 | 墙面装饰板 1.基层材料种类、规格:18mm防火阻燃板 | ㎡ | 5.41
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第6页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.面层材料品种、规格、颜色:定制304系列1.2mm厚原色拉丝不锈钢 2.部位：查询窗口服务台玻璃隔断立柱 3.具体做法详DT-04、DT-05
33 | 011210003001 | 玻璃隔断 1.玻璃品种、规格、颜色:10mm钢化玻璃 2.部位：查询窗口服务台 3.具体做法详DT-04、DT-05 | ㎡ | 5.53
| 11. | A.11 天棚工程
34 | *011302001001 | 吊顶天棚铝扣板 1.龙骨材料种类、规格、中距：D50轻钢主龙骨，主龙骨吊杆直径为Φ8，吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mmn,当大于300mm时,应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。吊杆间距与主龙骨间距不应大于1000mm,遇到大设备或风管时,应附加角钢扁担,在角钢扁担上设置吊杆。 2.面层材料品种、规格：铝扣板600*600*0.8mm 3.含铝合金收边 4.参考品牌：不低于或相当于“友邦”、“科耐特”、“法狮龙”等品牌 | ㎡ | 45.39
35 | *011302001002 | 吊顶天棚铝扣板-铝板利旧 1.龙骨材料种类、规格、中距：D50轻钢主龙骨，主龙骨吊杆直径为Φ8，吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mmn,当大于300mm时,应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。吊杆间距与主龙骨间距不应大于1000mm,遇到大设备或风管时,应附加角钢扁担,在角钢扁担上设置吊杆。 2.面层材料品种、规格：铝扣板600*600*1mm利旧 3.含铝合金收边 | ㎡ | 48.79
| 12. | A.12 门窗工程
36 | 010807001001 | 金属窗平开窗（洞口面积＞2m2） 1.框、扇材质及质量:1.8mm厚80系列黑色拉丝断桥铝边框 2.玻璃品种、厚度:6+12+6mm超白钢化玻璃 3.含制作、运输、安装、限位器、五金配件 4.参考品牌：不低于或相当于“南南铝材”、“凤铝铝材”、“兴发铝材”等品牌 | ㎡ | 2.85
37 | *010801001001 | 防盗夹板单开门 1.门板内龙骨：大芯板龙骨架、铝合金方通 2.门板：9mm夹板基层防火板饰面 | ㎡ | 9.20
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第7页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.含制作、运输、安装、五金配件（304不锈钢拉手、304不锈钢锁、不锈钢门吸、304不锈钢合页等） 4.参考品牌：不低于或相当于“美心”、“欧派”、“盼盼”等品牌
38 | 桂010803003001 | 成品防盗水晶卷帘 1.门材质:30*12mm铝杆，1.5mm厚水晶片 2.具体做法详DT-04、DT-05 | ㎡ | 5.36
39 | 桂010810006001 | 饰面夹板窗帘盒 1.基层材料种类、规格:平面为15mm防火阻燃板基层，立面为9mm防火阻燃板基层 2.基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 3.白色无机涂料，2遍腻子，涂料一底两面（另列项计算） 4.使用嵌缝膏嵌缝 5.具体做法详03/DT-01 | m | 11.34
40 | 010808001001 | 木门窗套 1.基层材料种类、规格:15mm厚B1级阻燃板刷防火、防蚁、防腐涂料 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm厚定制抗菌耐晶防火饰面板 3.部位：门顶部和侧边 | ㎡ | 1.12
41 | 010808007001 | 定制医用铝合金门套系统 1.门窗套材料品种、规格:1.8mm铝型材 2.门窗套展开宽度:大样详见施工图 | m | 22.40
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
42 | *011406003001 | 墙面满刮腻子 1.喷刷涂料部位:新建砌块墙内墙面、墙裙拆除部位 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子要求:2遍 4.参考品牌：不低于或相当于“立邦”、“三棵树”、“美巢”等品牌 | ㎡ | 151.51
43 | *011407001001 | 墙面喷白色无机涂料墙面 1.涂料品种、喷刷遍数:一底两面 2.参考品牌：不低于或相当于“立邦”、“三棵树”、“美巢”等品牌 | ㎡ | 217.29
| 14. | A.14 其他装饰工程
44 | *011501020001 | 查询窗口服务台 1.台柜规格:长3650*高1000*宽800mm 2.柜体板材基层：18mm厚大芯板+1.0厚防火板饰面 3.抽屉板材：双层夹板基层+1.0厚防火板饰面 4.台面：12mm人造大理石、9mm免漆板 5.定制304系列1.2mm厚原色拉丝不锈钢踢脚线 5.含制作、安装、运输及抽屉轨道等五金配件 6.做法详见DT-04、DT-05 | ㎡ | 3.65
小计
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第8页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
45 | 011701006001 | 满堂脚手架 1.搭设高度:5.2m以内 2.脚手架材质:钢管脚手架 | ㎡ | 100.66
| 011710 | 已完工程保护费
46 | 桂011710001001 | 楼地面成品保护 1.保护材料种类、规格:投标单位综合考虑 | ㎡ | 179.99
47 | 桂011710006001 | 墙面装饰面保护 1.保护材料种类、规格:投标单位综合考虑 | ㎡ | 40.60
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层建筑拆除工程
分部分项工程
48 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称:砖砌排水沟、楼梯围挡、一级砖砌楼梯踏步、净化机房区砌体 2.人工拆除 |  | 2.45
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第9页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理
49 | 011610002002 | 拆除固定窗玻璃 1.室内高度:层高4.8m以内 2.人工拆除 3.渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | ㎡ | 1.66
50 | 011601001002 | 拆除轻质砖封窗 1.人工拆除 2.渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 |  | 0.20
51 | 011605002001 | 立面块料拆除 1.拆除的基层类型:钢骨架 2.饰面材料种类:GRC外墙板 3.部位：②~③轴之间外墙 4.人工拆除 5.渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | ㎡ | 69.04
52 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位:柱子面层涂料及原抹灰面层（中间有一层耐碱玻璃纤维网布） 2.抹灰层种类:20mm 3.人工拆除 4.渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | ㎡ | 51.38
53 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 1.拆除部位:天棚面层腻子及原抹灰面层,①轴左侧 2.抹灰层种类:20mm 3.人工拆除 4.渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | ㎡ | 73.78
54 | 011605001002 | 平面块料拆除 1.拆除的基层类型:20mm水泥砂浆找平层 2.饰面材料种类:陶瓷地砖 3.部位：原台阶 4.人工拆除 | ㎡ | 8.84
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第10页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
5.渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理
55 | 010103002002 | 渣土弃置 1.运距:运距由投标单位综合考虑，结算时不再调整 2.含汽车加盖摊销费、弃渣消纳费及相关手续等全部费用 |  | 11.16
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层建筑工程
分部分项工程
| 1. | A.1 土（石）方工程
56 | 010101001001 | 原种植土人工夯实 1.含填土、铺平、修整底边、边坡等 | ㎡ | 146.82
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第11页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
57 | 010101004001 | 清理原种植土 1.挖土深度:550mm 2.弃土运距:运距由投标单位综合考虑，结算时不再调整 |  | 14.65
| 3. | A.3 砌筑工程
58 | 010404001001 | 回填陶粒 1.材料种类、配合比:陶粒 2.部位：卫生间 |  | 14.65
59 | *010401004001 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:190mm 4.砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆 5.填充材料强度等级:MU5.0 6.满足有关国标规范标准产品 |  | 19.40
60 | *010401004002 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:90mm 4.砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆 5.填充材料强度等级:MU5.0 6.满足有关国标规范标准产品 |  | 0.45
61 | *010402001002 | 砌块墙 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 600×200×200mm 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆 5.填充材料强度等级:MU5.0 6.满足有关国标规范标准产品 |  | 0.66
62 | *010402001003 | 砌块墙 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 600×200×100mm 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆 5.填充材料强度等级:MU5.0 6.满足有关国标规范标准产品 |  | 47.60
| 4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
63 | 010512008001 | 沟盖板安装 1.主材利旧 |  | 0.41
64 | 010502002002 | 构造柱 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.参考品牌：不低于或相当于“华润”、“大都”、“盛天”等品牌 |  | 6.85
65 | 010503004002 | 圈梁 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.参考品牌：不低于或相当于“华润”、“大都”、“盛天”等品牌 |  | 4.72
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第12页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
66 | 010503004003 | 素混凝土反边 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.参考品牌：不低于或相当于“华润”、“大都”、“盛天”等品牌 |  | 0.62
67 | 010503005002 | 过梁 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.参考品牌：不低于或相当于“华润”、“大都”、“盛天”等品牌 |  | 0.99
68 | 010505003001 | 混凝土板 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.参考品牌：不低于或相当于“华润”、“大都”、“盛天”等品牌 |  | 17.23
69 | 010515001005 | 现浇构件圆钢筋制作安装HPB30010以内 1.含钢筋调直费 2.参考品牌：不低于或相当于“桂万钢”、“柳钢”、“桂宝”等品牌 | t | 0.162
70 | 010515001006 | 现浇构件圆钢筋制作安装HPB30010以上 1.含钢筋调直费 2.参考品牌：不低于或相当于“桂万钢”、“柳钢”、“桂宝”等品牌 | t | 1.092
71 | 010515001007 | 现浇构件钢筋制作安装 HRB40010以内 1.参考品牌：不低于或相当于“桂万钢”、“柳钢”、“桂宝”等品牌 | t | 1.437
72 | 010515001008 | 现浇构件钢筋制作安装 HRB40010以上 1.参考品牌：不低于或相当于“桂万钢”、“柳钢”、“桂宝”等品牌 | t | 0.823
73 | 桂010515011002 | 砌体加固筋 1.含钢筋调直费 2.参考品牌：不低于或相当于“桂万钢”、“柳钢”、“桂宝”等品牌 | t | 0.286
74 | 桂010515012002 | 植筋 1.钢筋种类、规格:圆钢 2.含植入钢筋 | 根 | 126
| 7. | A.7 屋面及防水工程
75 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1.1.5~2.0mm厚JS聚合物防水涂膜 2.参考品牌：不低于或相当于“雨虹”、“科顺”、“西牛皮”等品牌 | ㎡ | 65.48
76 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1.1.5~2.0mm厚JS聚合物防水涂膜 2.参考品牌：不低于或相当于“雨虹”、“科顺”、“西牛皮”等品牌 | ㎡ | 95.47
小计
∑人工费
∑材料费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第13页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
77 | 桂011701002002 | 里脚手架 1.搭设高度:3.6m以上 2.脚手架材质:钢管脚手架 | ㎡ | 761.09
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
78 | 011702003002 | 构造柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:4.68m | ㎡ | 145.54
79 | 011702008002 | 圈梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 101.65
80 | 011702009002 | 过梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 17.35
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
81 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 17.49
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层装饰装修工程
分部分项工程
A.9 楼地面工程
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第14页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
82 | 011101005001 | 自流坪楼地面 1. 3mm水泥自流平层及界面剂 | ㎡ | 302.70
83 | 011101003001 | 细石混凝土找平层 1.找平层厚度、混凝土强度等级:40mmC25细石混凝土找平层 2.部位：会议室、仓库 | ㎡ | 75.07
84 | 011101006001 | 防水砂浆保护层 1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:10mm厚1:3防水砂浆 2.部位：原种植土走廊及卫生间、值班室 | ㎡ | 94.59
85 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆种类、配合比:专用瓷砖粘接剂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm防滑地砖 4.瓷砖做美缝处理 5.部位：原种植土走廊、值班室 6.参考品牌：不低于或相当于“诺贝尔”、“蒙娜丽莎”、“东鹏”等品牌 | ㎡ | 68.71
86 | 011102003002 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:15mm厚1:2.5水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆种类、配合比:专用瓷砖粘接剂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm防滑地砖 4.瓷砖做美缝处理 5.部位：卫生间 6.参考品牌：不低于或相当于“诺贝尔”、“蒙娜丽莎”、“东鹏”等品牌 | ㎡ | 25.88
87 | 011107002001 | 块料台阶面 1.结合层厚度、砂浆种类、配合比:25mm厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm防滑地砖 3.瓷砖做美缝处理 4.参考品牌：不低于或相当于“诺贝尔”、“蒙娜丽莎”、“东鹏”等品牌 | ㎡ | 1.76
88 | 011108001001 | 石材零星项目 1.工程部位:门槛石 2.贴结合层厚度、材料种类、配合比:专用大理石粘接剂、水泥砂浆挡水台 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm黑白根大理石 4.参考品牌：不低于或相当于“简一”、“东鹏陶瓷”、“‌ 马可波罗”等品牌 | ㎡ | 2.32
89 | *011103001001 | 橡胶板楼地面 1.粘结层厚度、材料种类:塑料粘结剂 | ㎡ | 302.70
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第15页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.面层材料品种、规格、颜色:2mm同质PVC透心地胶板，含打面腊 3.参考品牌：不低于或相当于“大巨龙”、“耐奇卡”、“‌ 洁弗乐”等品牌
90 | 011105003001 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:25mm厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600mm防滑地砖 4.参考品牌：不低于或相当于“诺贝尔”、“蒙娜丽莎”、“东鹏”等品牌 | ㎡ | 6.13
91 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料种类、规格、颜色:2mm同质PVC透心地胶板，含打面腊 3.参考品牌：不低于或相当于“大巨龙”、“耐奇卡”、“‌ 洁弗乐”等品牌 | ㎡ | 27.80
| 10. | A.10 墙、柱面工程
92 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 1.部位：新建加气混凝土砌块墙、原外廊GRC拆除墙 2.找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2水泥砂浆找平层 | ㎡ | 856.22
93 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 1.部位：卫生间 2.找平层砂浆厚度、配合比:10mm厚1:3防水砂浆保护层 | ㎡ | 110.41
94 | 桂011201005002 | 墙面钉(挂)网 1.填充墙与混凝土梁、墙等不同材料交接处,钢丝网不小于φ1.2@20x20，宽度不小于400mm | ㎡ | 18.74
95 | 011201001002 | 界面处理 1.部位：原有涂料墙面 2.表面打磨后刷界面剂 | ㎡ | 147.06
96 | 桂011204007001 | 块料墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:300*600*10mm墙砖 2.粘结层厚度：专用瓷砖粘贴剂 3.找平层砂浆厚度、配合比:10mm厚1:2.5水泥砂浆找平层（5%防水剂） 4.参考品牌：不低于或相当于“诺贝尔”、“蒙娜丽莎”、“东鹏”等品牌 | ㎡ | 110.41
97 | 011207001003 | 包管 1.龙骨材料种类、规格、中距:L50*5型镀锌角铁 2.基层材料种类、规格:8mm厚无石棉硅酸钙板 3.面层材料品种、规格、颜色:白色无机涂料（2遍腻子，涂料一底两面）（已另列项计算） | ㎡ | 20.09
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第16页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
4.具体做法详06/DT-02
98 | 011210004001 | 塑料隔断 1.隔板材料品种、规格、颜色:10mm厚仿木纹PVC隔断 2.部位：卫生间 3.含五金等一切施工所需配件 | ㎡ | 28.36
| 11. | A.11 天棚工程
99 | 011301001001 | 界面处理 1.部位：原有涂料天棚 2.表面打磨后刷界面剂 | ㎡ | 73.78
100 | *011302001003 | 吊顶天棚铝扣板 1.龙骨材料种类、规格、中距：D50轻钢主龙骨，主龙骨吊杆直径为Φ8，吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mmn,当大于300mm时,应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。吊杆间距与主龙骨间距不应大于1000mm,遇到大设备或风管时,应附加角钢扁担,在角钢扁担上设置吊杆。 2.面层材料品种、规格：铝扣板600*600*0.8mm 3.含铝合金收边 4.参考品牌：不低于或相当于“友邦”、“科耐特”、“法狮龙”等品牌 | ㎡ | 236.89
101 | *011302001004 | 吊顶天棚铝扣板 1.龙骨材料种类、规格、中距：D50轻钢主龙骨，主龙骨吊杆直径为Φ8，吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mmn,当大于300mm时,应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。吊杆间距与主龙骨间距不应大于1000mm,遇到大设备或风管时,应附加角钢扁担,在角钢扁担上设置吊杆。 2.面层材料品种、规格：铝扣板300*1200*0.8mm 3.含铝合金收边 4.参考品牌：不低于或相当于“友邦”、“科耐特”、“法狮龙”等品牌 | ㎡ | 42.24
102 | *011302001005 | 吊顶天棚铝扣板 1.龙骨材料种类、规格、中距：D50轻钢主龙骨，主龙骨吊杆直径为Φ8，吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mmn,当大于300mm时,应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。吊杆间距与主龙骨间距不应大于1000mm,遇到大设备或风管时,应附加角钢扁担,在角钢扁担上设置吊杆。 2.面层材料品种、规格：铝扣板600*1200*0.8mm 3.含铝合金收边 4.参考品牌：不低于或相当于“友邦”、“科耐特”、“法狮龙”等品牌 | ㎡ | 28.37
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第17页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 12. | A.12 门窗工程
103 | 010807001002 | 金属窗平开窗（洞口面积≤2m2） 1.框、扇材质及质量:1.8mm厚80系列黑色拉丝断桥铝边框 2.玻璃品种、厚度:6+12+6mmLOW-E浅灰色中空玻璃 3.含制作、运输、安装、五金配件 4.参考品牌：不低于或相当于“南南铝材”、“凤铝铝材”、“兴发铝材”等品牌 | ㎡ | 3.63
104 | 010807001003 | 金属窗平开窗（洞口面积＞2m2） 1.框、扇材质及质量:1.8mm厚80系列黑色拉丝断桥铝边框 2.玻璃品种、厚度:6+12+6mm超白钢化玻璃 3.带纱窗（另计） 4.含制作、运输、安装、五金配件 5.参考品牌：不低于或相当于“南南铝材”、“凤铝铝材”、“兴发铝材”等品牌 | ㎡ | 9.31
105 | 010807001004 | 金属窗平开窗（洞口面积＞2m2） 1.框、扇材质及质量:1.8mm厚80系列黑色拉丝断桥铝边框 2.玻璃品种、厚度:6+12+6mm超白钢化玻璃 3.带纱窗（另计） 4.含制作、运输、安装、限位器、五金配件 5.参考品牌：不低于或相当于“南南铝材”、“凤铝铝材”、“兴发铝材”等品牌 | ㎡ | 4.80
106 | 010807001005 | 金属窗平开窗（洞口面积≤2m2） 1.框、扇材质及质量:1.8mm厚80系列黑色拉丝断桥铝边框 2.玻璃品种、厚度:6+12+6mm超白钢化玻璃 3.带纱窗（另计） 4.含制作、运输、安装、限位器、五金配件 5.参考品牌：不低于或相当于“南南铝材”、“凤铝铝材”、“兴发铝材”等品牌 | ㎡ | 1.80
107 | 010807004001 | 金属纱窗 1.框材质及规格:1.8mm厚80系列黑色拉丝断桥铝边框 2.含制作、运输、安装、五金配件 3.参考品牌：不低于或相当于“南南铝材”、“凤铝铝材”、“兴发铝材”等品牌 | ㎡ | 15.91
108 | 010807005001 | 防盗网 1.含制作、运输、安装、五金配件 | ㎡ | 15.91
109 | *010801001002 | 防盗夹板单开门 | ㎡ | 34.02
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第18页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.门板内龙骨：大芯板龙骨架、铝合金方通 2.门板：9mm夹板基层防火板饰面 3.含制作、运输、安装、五金配件（304不锈钢拉手、304不锈钢锁、不锈钢门吸、304不锈钢合页等） 4.参考品牌：不低于或相当于“美心”、“欧派”、“盼盼”等品牌
110 | 010801001003 | 防盗夹板双开门 1.门内龙骨：大芯板龙骨架、铝合金方通 2.门板：9mm夹板基层防火板饰面 3.含制作、运输、安装、五金配件（304不锈钢拉手、304不锈钢锁、不锈钢门吸、304不锈钢合页等） 4.参考品牌：不低于或相当于“美心”、“欧派”、“盼盼”等品牌 | ㎡ | 9.54
111 | 010801004001 | 木质乙级防火门 1.市场定制消防部门认可产品 2.造型参照M-01门表图M0922 3.含制作、运输、安装及五金配件（除闭门器、顺序器、防火铰链、防火锁以外） | ㎡ | 1.98
112 | 桂010811001001 | 防火锁 1.符合消防部门要求的合格产品 | 把 | 1
113 | 桂010811001002 | 闭门器 1.符合消防部门要求的合格产品 | 把 | 1
114 | 桂010811001003 | 防火铰链 1.符合消防部门要求的合格产品 | 副 | 3.00
115 | 桂010810006002 | 饰面夹板窗帘盒 1.基层材料种类、规格:平面为15mm防火阻燃板基层，立面为9mm防火阻燃板基层 2.基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 3.白色无机涂料，2遍腻子，涂料一底两面（另列项计算） 4.使用嵌缝膏嵌缝 5.具体做法详03/DT-01 | m | 20.67
116 | 010808001002 | 木门窗套 1.基层材料种类、规格:15mm厚B1级阻燃板刷防火、防蚁、防腐涂料 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm厚定制抗菌耐晶防火饰面板 3.部位：门顶部和侧边 | ㎡ | 5.74
117 | 010808007002 | 定制医用铝合金门套系统 1.门窗套材料品种、规格:1.8mm铝型材 2.门窗套展开宽度:大样详见施工图 | m | 102.90
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
118 | *011406003002 | 墙面满刮腻子 1.喷刷涂料部位:新建加气混凝土砌块墙、原外廊GRC拆除墙 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子要求:2遍 4.参考品牌：不低于或相当于“立邦”、“三棵树”、“美巢”等品牌 | ㎡ | 856.22
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第19页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
119 | 011406003003 | 天棚满刮腻子 1.腻子种类:成品腻子粉 2.刮腻子要求:2遍 3.参考品牌：不低于或相当于“立邦”、“三棵树”、“美巢”等品牌 | ㎡ | 45.07
120 | *011407001002 | 墙面喷白色无机涂料墙面 1.涂料品种、喷刷遍数:一底两面 2.参考品牌：不低于或相当于“立邦”、“三棵树”、“美巢”等品牌 | ㎡ | 794.98
121 | 011407001003 | 墙面喷白色防霉无机涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:一底两面 2.参考品牌：不低于或相当于“立邦”、“三棵树”、“美巢”等品牌 | ㎡ | 208.30
122 | 011407002001 | 天棚喷白色防霉无机涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:一底两面 2.参考品牌：不低于或相当于“立邦”、“三棵树”、“久诺”等品牌 | ㎡ | 45.07
| 14. | A.14 其他装饰工程
123 | 011502001001 | 金属装饰线 1.基层类型:混凝土面 2.线条材料品种、规格、颜色:40*40*5mmL型拉丝不锈钢收边条 3.做法详见4/DT-02 | m | 3.00
124 | 011502001002 | 铝合金压条 1.线条材料品种、规格、颜色:2mm厚30mm宽铝合金压条 2.做法详见3/DT-03 3.部位：踢脚处 | m | 277.14
125 | 011505001001 | 成品定制洗手台 1.材料品种：20mm厚人造大理石台面 2.支架、配件品种、规格:等边角钢40*40*4mm 3.含铁件(支架)制作、安装、钻孔、镶贴石材板、清理等 4.做法详见4/DT-03 | ㎡ | 1.10
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
126 | 011701006002 | 满堂脚手架 1.搭设高度:5.2m以内 | ㎡ | 381.74
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第20页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.脚手架材质:钢管脚手架
| 011710 | 已完工程保护费
127 | 桂011710001002 | 楼地面成品保护 1.保护材料种类、规格:投标单位综合考虑 | ㎡ | 185.74
128 | 桂011710006002 | 墙面装饰面保护 1.保护材料种类、规格:投标单位综合考虑 | ㎡ | 398.42
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层安装拆除工程
分部分项工程
通风空调工程拆除
129 | 030701004001 | 保护性拆除风机盘管 1.含支吊架拆除 2.废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | 台 | 2
130 | 030703011001 | 保护性拆除条形出风口 2150*300 1.废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | 个 | 4
131 | 030703011002 | 保护性拆除条形出风口（带滤网） 2150*300 | 个 | 2
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第21页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理
132 | 030702001001 | 保护性拆除镀锌薄钢板风管制作、安装 矩形风管（δ=1.2mm以内咬口）长边长（≤2000mm） 1.废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | ㎡ | 18.42
133 | 030702001002 | 保护性拆除镀锌薄钢板风管制作、安装 矩形风管（δ=1.2mm以内咬口）（长边长mm）≤1000 1.废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | ㎡ | 8.37
134 | 031208002001 | 保护性拆除风管保温 1.绝热材料品种:橡塑发泡管套保温板 2.绝热厚度：δ=30mm 3.废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 |  | 0.84
照明拆除工程
135 | 030412004001 | 轨道下照筒灯LED 10W 拆除 1.废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | m | 13.81
136 | 030412004002 | 轨道下照筒灯LED 10W 拆除 1.废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | m | 3.00
137 | 011613001001 | LED下照面板灯600*1200 38W 拆除 1.废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | 套 | 6
138 | 030404034001 | 双联单极照明开关拆除 1.废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | 套 | 2
139 | 011612001001 | 扣压式(KBC)电气钢管拆除 砖、混凝土结构明配、吊棚内JDG20 1.废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | m | 44.79
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第22页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
140 | 030411004001 | 铜芯线管内穿线拆除 WDZ-BYJ-2.5mm2 1.废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | m | 134.37
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层电气工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
141 | 030404017001 | 配电箱AL1 1.安装方式：底边距地2.2m明装 2.箱内元器件详系统图 3.箱内元器件参考品牌：不低于或相当于“德力西”、“正泰”、“人民”等 | 台 | 1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第23页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
142 | 030404017002 | 配电箱AL2 1.安装方式：底边距地2.2m明装 2.箱内元器件详系统图 3.箱内元器件参考品牌：不低于或相当于“德力西”、“正泰”、“人民”等 | 台 | 1
143 | 030412004003 | 600*600mm LED平板灯 1.安装方式:吊顶内嵌装 2.型号规格：LED 1x35W 光通量:3400lm 3.含接线盒 4.参考品牌：不低于或相当于“佛山照明”、“TCL”、“欧普”等 | 套 | 18
144 | 030404034002 | 单联单控开关 250V 10A 1.安装方式:暗装 2.含接线盒 3.参考品牌：不低于或相当于“德力西”、“正泰”、“公牛”等 | 套 | 3
145 | 030404034003 | 三联单控开关 250V 10A 1.安装方式:距地1.3m 2.含接线盒 3.参考品牌：不低于或相当于“德力西”、“正泰”、“公牛”等 | 套 | 1
146 | 030404035001 | 暗插座(二.三孔带安全门)250V 10A 1.含接线盒 2.参考品牌：不低于或相当于“德力西”、“正泰”、“公牛”等 | 套 | 37
147 | 030404035002 | 叫号机预留暗插座(二.三孔带安全门)250V 10A 1.安装方式:距地2m 2.含接线盒 3.参考品牌：不低于或相当于“德力西”、“正泰”、“公牛”等 | 套 | 1
148 | 030404019001 | 风机盘管控制开关 1.安装方式：距地1.3m安装 2.配套，只计安装费 3.含接线盒 | 个 | 4
149 | *030411001001 | 吊顶内敷设 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢导管 JDG20 1.敷设方式：明敷在吊顶内 2.参考品牌：不低于或相当于“宏际”、“一通”、“申捷”等 | m | 88.77
150 | *030411001002 | 砖、混凝土结构暗配 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢导管 JDG20 1.敷设方式：敷设在地面或底板下、沿墙暗敷设 2.参考品牌：不低于或相当于“宏际”、“一通”、“申捷”等 | m | 50.00
151 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 砖结构（公称管径20mm以内） | m | 50.00
152 | 030408002001 | 控制电缆敷设 普通敷设 KVV-750V-2X1.5mm2 1.参考品牌：不低于或相当于“桂林国际”、“银杉”、“众缆”等 | m | 10.00
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第24页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
153 | 030411004002 | 线槽配线 动力线路 WDZ-BYJ-6mm2 1.参考品牌：不低于或相当于“桂林国际”、“银杉”、“众缆”等 | m | 107.00
154 | 030411004003 | 线槽配线 照明线路 WDZ-BYJ-4mm2 1.参考品牌：不低于或相当于“桂林国际”、“银杉”、“众缆”等 | m | 60.00
155 | 030411004004 | 管内穿线 照明线路 铜芯 WDZ-BYJ-4mm2 1.参考品牌：不低于或相当于“桂林国际”、“银杉”、“众缆”等 | m | 328.15
156 | 030411004005 | 线槽配线 照明线路 WDZ-BYJ-2.5mm2 1.参考品牌：不低于或相当于“桂林国际”、“银杉”、“众缆”等 | m | 185.00
157 | 030411004006 | 管内穿线 照明线路 铜芯 WDZ-BYJ-2.5mm2 1.参考品牌：不低于或相当于“桂林国际”、“银杉”、“众缆”等 | m | 168.16
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第25页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑增值税
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层给排水工程
分部分项工程
| 9. | 给水工程
158 | 031001006001 | PP-R给水管及管件 DN15 1.连接方式：热熔连接 2.公称压力：PN=1.0MPa 3.按设计要求管道进行水压试验及消毒冲洗 4.参考品牌：不低于或相当于“雄塑”、“联塑”、“日丰”等 | m | 12.04
159 | 031002001001 | 管道支架制作安装 | kg | 15.13
160 | 031201003001 | 管道支架刷油 1.管道支架刷灰色调和漆二道。 | kg | 15.13
161 | 031206004001 | 管道支架除锈 | kg | 15.13
162 | 031003001001 | 截止阀 DN15 1.安装方式：螺纹连接 2.公称压力：PN=1.0MPa 3.参考品牌：不低于或相当于“沪杭”、“开维喜”、“伟星”等 | 个 | 1
163 | 031004003001 | 洗手盆 单冷 1.含铜镀铬上下水五金配件安装 2.含水嘴 3.参考品牌：不低于或相当于“美洁”、“箭牌”、“恒洁”等 | 套 | 2
164 | 031004003002 | 洗手盆 单冷感应水嘴 1.含铜镀铬上下水五金配件安装 2.含感应水嘴 3.参考品牌：不低于或相当于“美洁”、“箭牌”、“恒洁”等 | 套 | 1
| 9. | 排水工程
165 | 031001006002 | 室内PVC-U塑料排水管及管件 dn75 1.连接方式：粘接连接 2.按规范要求进行灌水试验 3.参考品牌：不低于或相当于“雄塑”、“联塑”、“日丰”等 | m | 11.55
166 | 031001006003 | 室内PVC-U塑料排水管及管件 dn50 1.连接方式：粘接连接 2.按规范要求进行灌水试验 3.参考品牌：不低于或相当于“雄塑”、“联塑”、“日丰”等 | m | 9.21
167 | 031002001002 | 管道支架制作安装 | kg | 12.43
168 | 031201003002 | 管道支架刷油 1.管道支刷灰色调和漆二道。 | kg | 12.43
169 | 031206004002 | 管道支架除锈 | kg | 12.43
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第26页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层智能化工程
分部分项工程
| 5. | B5 建筑智能化系统设备安装工程
170 | 030502004001 | 网络插座 TO 1.安装方式:距地0.3米暗装 2.含单口面板和六类模块 3.参考品牌：不低于或相当于“德力西”、“正泰”、“公牛”等 | 个 | 12
171 | 030502004002 | 电话插座 TD 1.安装方式:距地0.3米暗装 2.含单口面板和六类模块 3.参考品牌不低于或相当于“德力西”、“正泰”、“公牛”等 | 个 | 3
172 | 030411001003 | 塑料管吊顶内敷设 刚性阻燃管PC20 1.参考品牌：不低于或相当于“顾地”、“联塑”、“金牛”、“中财”等 | m | 72.60
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第27页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
173 | 030411001004 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC20 1.参考品牌：不低于或相当于“顾地”、“联塑”、“金牛”、“中财”等 | m | 33.75
174 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复砖结构公称管径（≤20mm） | m | 33.75
175 | 030502005001 | 线槽内布放 超六类非屏蔽双绞线 UTP-CAT6 1.参考品牌：不低于或相当于“秋叶原”、“海康威视”、“一舟”等 | m | 404.00
176 | 030502005002 | 管内穿放 超六类非屏蔽双绞线 UTP-CAT6 1.参考品牌：不低于或相当于“秋叶原”、“海康威视”、“一舟”等 | m | 124.35
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层消防工程
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第28页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
| 5. | 火灾自动报警工程
177 | 030904001001 | 点型光电感烟火灾探测器 1.安装方式：吸顶安装 2.产品符合当地消防部门验收标准 3.参考品牌：不低于或相当于“青鸟消防”、“海湾”、“赋安”等 | 个 | 4
178 | *030411001005 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC20 1.参考品牌：不低于或相当于“华岐”、“一通”、“联塑”等 | m | 12.65
179 | 030411004007 | 管内穿报警总线 多芯软导线ZN-RYJSP-2x1.5mm2 1.参考品牌：不低于或相当于“桂林国际”、“银杉”、“众缆”等 | m | 12.65
| 9. | 消火栓工程
180 | 030901013001 | 灭火器箱子 放置式 1.内含两具MF/ABC4灭火器 | 具 | 2
181 | 030901010001 | 薄型单栓带消防软管卷盘带灭火器组合式消火栓箱 1.型号：旋转型减压稳压消火栓 SNZW65-Ⅲ 2.配置25m长、直径65有内衬里消防水带,设SN65消火栓(旋转型),φ19水枪1支,25m长内径φ19的消防软管卷盘1套,直流喷雾喷枪1支,快速接口1个,用于报警的消防按钮一个 3.配2具ABC5灭火器 | 套 | 1
| 9. | 喷淋工程
182 | 030901001001 | 水喷淋热浸镀锌钢管及管件 DN50 1.连接形式:螺纹连接 2.压力等级：PN=1.6MPa 3.含管件安装、水压试验、管道冲冼通水 4.参考品牌：不低于或相当于“华岐”、“一通”、“联塑”等 | m | 1.67
183 | 030901001002 | 水喷淋热浸镀锌钢管及管件 DN40 1.连接形式:螺纹连接 2.压力等级：PN=1.6MPa 3.含管件安装、水压试验、管道冲冼通水 4.参考品牌：不低于或相当于“华岐”、“一通”、“联塑”等 | m | 3.90
184 | 030901001003 | 水喷淋热浸镀锌钢管及管件 DN25 1.连接形式:螺纹连接 2.压力等级：PN=1.6MPa 3.含管件安装、水压试验、管道冲冼通水 4.参考品牌：不低于或相当于“华岐”、“一通”、“联塑”等 | m | 18.78
185 | 031201001001 | 管道刷漆 | ㎡ | 2.89
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第29页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.消火栓管、自动喷淋管刷银粉两道或红色调和漆两道,并注明管道水流方向。喷淋管道刷黄色环圈标志(刷银粉的消火栓管道刷红色环圈标志),环圈标志宽度不应小于20mm。
186 | 031002001003 | 管道支架制作安装 | kg | 12.72
187 | 031201003003 | 管道支架刷油 1.管道支架刷樟丹二道。 | kg | 12.72
188 | 031206004003 | 管道支架除锈 | kg | 12.72
189 | 030901003001 | 直立型喷头 DN15 1.公称工作温度 68° K=80 2.参考品牌：不低于或相当于“白沙”、“胜捷”、“复兴”等 | 个 | 10
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层通风空调工程
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第30页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
| 7. | 通风空调工程
190 | 030701004002 | 风机盘管 FP-204 1.风机盘管位移FP-204 2.材料利旧，只计安装费 3.含检查接线 | 台 | 2
191 | 030703011003 | 条形出风口 2150*300mm 1.材质：铝合金 2.材料利旧，只计安装费 | 个 | 4
192 | 030703011004 | 条形出风口（带滤网） 2150*300mm 1.材质：铝合金 2.材料利旧，只计安装费 | 个 | 2
193 | 030702001003 | 镀锌薄钢板风管制作、安装 矩形风管（δ=1.2mm以内咬口）长边长（≤2000mm） 1.连接方式：法兰连接 2.含风管支架制作安装及除锈刷油 3.材料利旧，只计安装费 | ㎡ | 18.42
194 | 030702001004 | 镀锌薄钢板风管制作、安装 矩形风管（δ=1.2mm以内咬口）长边长（≤1000mm） 1.连接方式：法兰连接 2.含风管支架制作安装及除锈刷油 3.材料利旧，只计安装费 | ㎡ | 8.37
195 | 031208002002 | 空调风管保温 1.绝热材料品种:橡塑发泡管套保温板 2.绝热厚度：δ=30mm |  | 0.84
| 7. | 通风空调系统调试费
196 | 030704001001 | 空调工程检测、调试 | 系统 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第31页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层安装拆除工程
分部分项工程
喷淋工程拆除
197 | 011612001002 | 保护性拆除水喷淋热浸镀锌钢管及管件 DN80 1.废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | m | 9.89
198 | 011612001003 | 保护性拆除水喷淋热浸镀锌钢管及管件 DN65 1.废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | m | 1.85
199 | 011612001004 | 保护性拆除水喷淋热浸镀锌钢管及管件 DN50 1.废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | m | 3.10
200 | 011612001005 | 保护性拆除水喷淋热浸镀锌钢管及管件 DN32 1.废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | m | 33.50
201 | 011612001006 | 保护性拆除水喷淋热浸镀锌钢管及管件 DN25 1.废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | m | 38.52
202 | 030901003002 | 喷头拆除 | 个 | 25
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第32页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理
照明拆除工程
203 | 030412005001 | 单管荧光灯拆除 1.废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | 套 | 12
204 | 030404034004 | 双联单极照明开关拆除 1.废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | 套 | 2
205 | 011612001007 | 扣压式(KBC)电气钢管拆除 砖、混凝土结构明配、吊棚内JDG20 1.废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | m | 59.81
206 | 030411004008 | 铜芯线管内穿线拆除 WDZ-BYJ-2.5mm2 1.废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | m | 179.42
应急照明拆除工程
207 | 011613001002 | 单向疏散指示灯 1W,LED,36V,A类中型 拆除 1.废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | 套 | 10
自动报警系统拆除
208 | 030904001002 | 感烟探测器拆除 1.废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | 个 | 4
209 | 030411004009 | 拆除管内穿电源线 多芯软导线NH-RYJSP-2x2.5mm2 1.废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | m | 40.00
210 | 030411001006 | 拆除明装配管SC20 1.废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | m | 40.00
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第33页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层电气工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
211 | 030404017003 | 配电箱5AL2 1.安装方式：底边距地2.2m明装 2.箱内元器件详系统图 3.箱内元器件参考品牌：不低于或相当于“德力西”、“正泰”、“人民”等 | 台 | 1
212 | 030412004004 | 筒灯LED 1x5W 1.安装方式:吊顶内嵌装 2.型号规格：LED 1x5W 光通量:500lm 3.含接线盒 4.参考品牌：不低于或相当于“佛山照明”、“TCL”、“欧普”等 | 套 | 8
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第34页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
213 | 030412004005 | 可调节射灯LED 1x5W 1.安装方式:吊顶安装 2.型号规格：LED 1x5W 光通量:500lm 3.含接线盒 4.参考品牌：不低于或相当于“佛山照明”、“TCL”、“欧普”等 | 套 | 3
214 | *030412004006 | 600*600mm LED平板灯 1.安装方式:吊顶内嵌装 2.型号规格：LED 1x35W 光通量:3400lm 3.含接线盒 4.参考品牌：不低于或相当于“佛山照明”、“TCL”、“欧普”等 | 套 | 43
215 | *030412004007 | 300*1200mm LED平板灯 1.安装方式:吊顶内嵌装 2.型号规格：LED 1x35W 光通量:3400lm 3.含接线盒 4.参考品牌：不低于或相当于“佛山照明”、“TCL”、“欧普”等 | 套 | 11
216 | 030412004008 | 线型灯 LED 4W/m 1.安装方式:暗藏式安装 2.型号规格：220V;LED;4W/米; 3.含接线盒 4.参考品牌：不低于或相当于“飞利浦”、“雷士”、“松本”等 | m | 22.33
217 | 030412004009 | 吸顶灯1*22W 1.安装方式:吸顶安装 2.型号规格：LED 1x22W 光通量:2700lm 3.含接线盒 4.参考品牌：不低于或相当于“佛山照明”、“TCL”、“欧普”等 | 套 | 5
218 | 030404034005 | 单联单控开关 250V 10A 1.安装方式:暗配 2.含接线盒 3.参考品牌：不低于或相当于“德力西”、“正泰”、“公牛”等 | 套 | 13
219 | 030404034006 | 双联单控开关 250V 10A 1.安装方式:暗配 2.含接线盒 3.参考品牌：不低于或相当于“德力西”、“正泰”、“公牛”等 | 套 | 8
220 | 030404034007 | 三联单控开关 250V 10A 1.安装方式:暗配 2.含接线盒 3.参考品牌：不低于或相当于“德力西”、“正泰”、“公牛”等 | 套 | 2
221 | 030404035003 | 暗插座(二.三孔带安全门)250V 10A 1.安装方式:暗配 2.含接线盒 3.参考品牌：不低于或相当于“德力西”、“正泰”、“公牛”等 | 套 | 106
222 | 030404035004 | 单相防水插座(二.三孔带安全门)250V 10A | 套 | 2
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第35页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.安装方式:暗配 2.含接线盒 3.参考品牌：不低于或相当于“德力西”、“正泰”、“公牛”等
223 | 030404035005 | 三极单相空调插座 250V 16A 1.安装方式:暗配 2.含接线盒 3.参考品牌：不低于或相当于“德力西”、“正泰”、“公牛”等 | 套 | 1
224 | 030404019002 | 风机盘管控制开关 1.配套，只计安装费 2.含接线盒 | 个 | 11
225 | 030411003001 | 强电桥架CT 150x100mm 1.含桥架、盖板、弯头三通等配件 | m | 15.44
226 | 030411003002 | 强电桥架CT 100x100mm 1.含桥架、盖板、弯头三通等配件 | m | 11.34
227 | 030411001007 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC32 1.参考品牌：不低于或相当于“华岐”、“一通”、“联塑”等 | m | 12.25
228 | 030411001008 | 塑料管敷设 吊棚内敷设 刚性阻燃管PC20 1.参考品牌：不低于或相当于“顾地”、“联塑”、“金牛”、“中财”等 | m | 14.60
229 | 030411001009 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC20 1.参考品牌：不低于或相当于“顾地”、“联塑”、“金牛”、“中财”等 | m | 0.60
230 | *030411001010 | 吊顶内敷设 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢导管 JDG20 1.参考品牌：不低于或相当于“宏际”、“一通”、“申捷”等 | m | 527.00
231 | *030411001011 | 砖、混凝土结构暗配 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢导管 JDG20 1.参考品牌：不低于或相当于“宏际”、“一通”、“申捷”等 | m | 331.35
232 | 030413002003 | 凿(压)槽及恢复 砖结构（公称管径20mm以内） | m | 331.35
233 | 030411004010 | 线槽配线 动力线路 WDZ-BYJ-6mm2 1.参考品牌：不低于或相当于“桂林国际”、“银杉”、“众缆”等 | m | 350.00
234 | 030411004011 | 管内穿线 动力线路 铜芯 WDZ-BYJ-6mm2 1.参考品牌：不低于或相当于“桂林国际”、“银杉”、“众缆”等 | m | 63.25
235 | 030411004012 | 线槽配线 照明线路 WDZ-BYJ-4mm2 1.参考品牌：不低于或相当于“桂林国际”、“银杉”、“众缆”等 | m | 706.82
236 | 030411004013 | 管内穿线 照明线路 铜芯 WDZ-BYJ-4mm2 1.参考品牌：不低于或相当于“桂林国际”、“银杉”、“众缆”等 | m | 1675.29
237 | 030411004014 | 线槽配线 照明线路 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 1266.00
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第36页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.参考品牌：不低于或相当于“桂林国际”、“银杉”、“众缆”等
238 | 030411004015 | 管内穿线 照明线路 铜芯 WDZ-BYJ-2.5mm2 1.参考品牌：不低于或相当于“桂林国际”、“银杉”、“众缆”等 | m | 1190.90
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层给排水工程
分部分项工程
| 9. | 给水工程
239 | 031001007001 | 衬塑复合给水钢管及管件 DN40 1.连接方式：螺纹连接 2.公称压力：PN=1.0MPa 3.按设计要求管道进行水压试验及消毒冲洗 | m | 24.80
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第37页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
4.参考品牌：不低于或相当于“雄塑”、“联塑”、“日丰”等
240 | 031001006004 | PP-R给水管及管件 DN15 1.连接方式：热熔连接 2.公称压力：PN=1.0MPa 3.按设计要求管道进行水压试验及消毒冲洗 4.参考品牌：不低于或相当于“雄塑”、“联塑”、“日丰”等 | m | 35.92
241 | 031001006005 | PP-R热水管及管件 DN15 1.连接方式：热熔连接 2.公称压力：PN=1.0MPa 3.按设计要求管道进行水压试验及消毒冲洗 4.参考品牌：不低于或相当于“雄塑”、“联塑”、“日丰”等 | m | 3.87
242 | 031006012001 | 电热水器 50L 1.内置加热铜管、能耗等级为1级；触摸显示屏，含漏电保护 2.参考品牌：不低于或相当于“美的”、“普瑞思顿”、“格力”等 | 台 | 1
243 | 031003001002 | 截止阀 DN40 1.安装方式：螺纹连接 2.公称压力：PN=1.0MPa 3.参考品牌：不低于或相当于“沪杭”、“开维喜”、“伟星”等 | 个 | 3
244 | 031003001003 | 截止阀 DN15 1.安装方式：螺纹连接 2.公称压力：PN=1.0MPa 3.参考品牌：不低于或相当于“沪杭”、“开维喜”、“伟星”等 | 个 | 2
| 9. | 排水工程
245 | 031001006006 | 室内PVC-U塑料排水管及管件 dn110 1.连接方式：粘接连接 2.按规范要求进行灌水试验 3.参考品牌：不低于或相当于“雄塑”、“联塑”、“日丰”等 | m | 21.95
246 | 031001006007 | 室内PVC-U塑料排水管及管件 dn75 1.连接方式：粘接连接 2.按规范要求进行灌水试验 3.参考品牌：不低于或相当于“雄塑”、“联塑”、“日丰”等 | m | 8.16
247 | 031001006008 | 室内PVC-U塑料通气管及管件 dn110 1.连接方式：粘接连接 2.按规范要求进行灌水试验 3.参考品牌：不低于或相当于“雄塑”、“联塑”、“日丰”等 | m | 15.67
248 | 031001006009 | 室内PVC-U塑料通气管及管件 dn75 1.连接方式：粘接连接 2.按规范要求进行灌水试验 | m | 3.25
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第38页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.参考品牌：不低于或相当于“雄塑”、“联塑”、“日丰”等
249 | 031001006010 | 室内PVC-U空调排水管及管件 dn50 1.连接方式：粘接连接 2.按规范要求进行灌水试验 3.参考品牌：不低于或相当于“雄塑”、“联塑”、“日丰”等 | m | 2.25
250 | 031004003003 | 台式洗脸盆 1.含水嘴、铜底铬上下水配件 2.参考品牌：不低于或相当于“美洁”、“箭牌”、“恒洁”等 | 套 | 2
251 | 031004006001 | 蹲式大便器 1.含五金配件及安装 2.参考品牌：不低于或相当于“美洁”、“箭牌”、“恒洁”等 | 套 | 8
252 | 031004007001 | 小便器 1.含五金配件及安装 2.参考品牌：不低于或相当于“美洁”、“箭牌”、“恒洁”等 | 套 | 3
253 | 031004010001 | 淋浴器 1.含冷热水嘴、铜底铬上下水配件 2.参考品牌：不低于或相当于“美洁”、“箭牌”、“恒洁”等 | 套 | 1
254 | 桂031004021001 | 地漏 dn75含存水弯 | 个 | 2
255 | 桂031004022001 | 扫除口 dn110 | 个 | 3
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第39页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层智能化工程
分部分项工程
| 5. | B5 建筑智能化系统设备安装工程
256 | 030502004003 | 网络插座 TO 1.安装方式:距地0.3米暗装 2.含单口面板和六类模块 3.参考品牌：不低于或相当于“德力西”、“正泰”、“公牛”等 | 个 | 25
257 | 030502004004 | 电话插座 TD 1.安装方式:距地0.3米暗装 2.含单口面板和六类模块 3.参考品牌：不低于或相当于“德力西”、“正泰”、“公牛”等 | 个 | 12
258 | 030502004005 | 电视插座 HDMI 1.安装方式:距地1.1米暗装 2.含单口面板和六类模块 3.参考品牌：不低于或相当于“德力西”、“正泰”、“公牛”等 | 个 | 1
259 | 030411001012 | 塑料管吊顶内敷设 刚性阻燃管PC20 1.参考品牌：不低于或相当于“顾地”、“联塑”、“金牛”、“中财”等 | m | 181.97
260 | 030411001013 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC20 1.参考品牌：不低于或相当于“顾地”、“联塑”、“金牛”、“中财”等 | m | 93.10
261 | 030413002004 | 凿(压)槽及恢复 砖结构（公称管径20mm以内） | m | 93.10
262 | 030505005001 | 视频同轴电缆 沿桥架视频同轴电缆 SYV-75-5-1 1.参考品牌：不低于或相当于“秋叶原”、“海康威视”、“一舟”等 | m | 22.00
263 | 030505005002 | 视频同轴电缆 管内穿放视频同轴电缆 SYV-75-5-1 1.参考品牌：不低于或相当于“秋叶原”、“海康威视”、“一舟”等 | m | 9.58
264 | 030502005003 | 线槽内布放 超六类非屏蔽双绞线 UTP-CAT6 1.参考品牌：不低于或相当于“秋叶原”、“海康威视”、“一舟”等 | m | 1237.50
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第40页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
265 | 030502005004 | 管内穿放 超六类非屏蔽双绞线 UTP-CAT6 1.参考品牌：不低于或相当于“秋叶原”、“海康威视”、“一舟”等 | m | 285.87
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层消防工程
分部分项工程
| 5. | 火灾自动报警工程
266 | 030904001003 | 点型光电感烟火灾探测器 1.安装方式：吸顶安装 2.产品符合当地消防部门验收标准 3.含接线盒 4.参考品牌：不低于或相当于“青鸟消防”、“海湾”、“赋安”等 | 个 | 24
267 | 030904005001 | 声光报警器 1.安装方式：底边距地2.3m安装 2.产品符合当地消防部门验收标准 3.含接线盒 | 个 | 5
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第41页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
4.参考品牌：不低于或相当于“青鸟消防”、“海湾”、“赋安”等
268 | 030904008001 | 总线隔离器 1.安装方式：吸顶安装 2.产品符合当地消防部门验收标准 3.含接线盒 4.参考品牌：不低于或相当于“青鸟消防”、“海湾”、“赋安”等 | 个 | 2
269 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) 1.安装方式：吸顶安装 2.产品符合当地消防部门验收标准 3.含接线盒 4.参考品牌：不低于或相当于“青鸟消防”、“海湾”、“赋安”等 | 个 | 6
270 | 030904003001 | 带电话插孔的手动报警按钮 1.安装方式：距地2.3m安装 2.产品符合当地消防部门验收标准 3.含接线盒 4.参考品牌：不低于或相当于“青鸟消防”、“海湾”、“赋安”等 | 个 | 5
271 | 030904003002 | 消火栓起泵、报警按钮 1.安装方式：距地1.3m安装 2.产品符合当地消防部门验收标准 3.含接线盒 4.参考品牌：不低于或相当于“青鸟消防”、“海湾”、“赋安”等 | 个 | 2
272 | 030904008002 | 单输入单输出模块I/O 1.产品符合当地消防部门验收标准 2.含接线盒 3.参考品牌：不低于或相当于“青鸟消防”、“海湾”、“赋安”等 | 个 | 1
273 | 030904008003 | 交流三相剩余电流监控模块+测温式监控模块，TE1100 1.产品符合当地消防部门验收标准 2.含接线盒 3.参考品牌：不低于或相当于“青鸟消防”、“海湾”、“赋安”等 | 个 | 1
274 | *030411001014 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC20 1.参考品牌：不低于或相当于“华岐”、“一通”、“联塑”等 | m | 273.22
275 | *030411001015 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20 1.参考品牌：不低于或相当于“华岐”、“一通”、“联塑”等 | m | 7.80
276 | 030413002005 | 凿(压)槽及恢复 砖结构（公称管径20mm以内） | m | 7.80
277 | 030411004016 | 管内穿电源线 多芯软导线NH-RYJSP-2x2.5mm2 1.参考品牌：不低于或相当于“桂林国际”、“银杉”、“众缆”等 | m | 67.07
278 | 030411004017 | 管内穿多芯软导线NH-RYJSP-2x1.5mm2 1.参考品牌：不低于或相当于“桂林国际”、“银杉”、“众缆”等 | m | 50.00
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第42页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
279 | 030411004018 | 管内穿报警总线 多芯软导线ZN-RYJSP-2x1.5mm2 1.参考品牌：不低于或相当于“桂林国际”、“银杉”、“众缆”等 | m | 124.20
280 | 030411004019 | 管内穿电话总线 多芯软导线ZC-RYJSP-2x1.5mm2 1.参考品牌：不低于或相当于“桂林国际”、“银杉”、“众缆”等 | m | 106.82
281 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1
| 4. | 应急照明工程
282 | 030412004010 | 应急双头灯(A类) 1.安装方式：底边距地2.2m壁装 2.规格、型号：LED 5W,供电时间>60min,EPS电源供电 小型标志灯 36V 3.含接线盒 4.参考品牌：不低于或相当于“佛山照明”、“TCL”、“欧普”等 | 套 | 9
283 | 030412004011 | 安全出口标志灯 1.安装方式：门头上方0.1米安装或吊装中心距地2.5米 2.规格、型号：LED 5W,供电时间>60min,EPS电源供电 小型标志灯 36V 3.含接线盒 4.参考品牌：不低于或相当于“佛山照明”、“TCL”、“欧普”等 | 套 | 3
284 | 030412003001 | 单向疏散指示灯 1.安装方式：底边距地0.5米壁装 2.规格、型号：LED 5W,供电时间>60min,EPS电源供电 小型标志灯 36V 3.含接线盒 4.参考品牌：不低于或相当于“佛山照明”、“TCL”、“欧普”等 | 套 | 8
285 | 030412003002 | 双面多信息复合标志灯(A类) 1.安装方式：底距地2.5m吊装 2.规格、型号：LED 5W,供电时间>60min,EPS电源供电 小型标志灯 36V 3.含接线盒 4.参考品牌：不低于或相当于“佛山照明”、“TCL”、“欧普”等 | 套 | 3
286 | *030411001016 | 吊顶内敷设 镀锌钢管 SC20 1.参考品牌：不低于或相当于“华岐”、“一通”、“联塑”等 | m | 139.81
287 | *030411001017 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20 1.参考品牌：不低于或相当于“华岐”、“一通”、“联塑”等 | m | 37.00
288 | 030413002006 | 凿(压)槽及恢复 砖结构（公称管径20mm以内） | m | 37.00
289 | 030411004020 | 管内穿线 照明线路 铜芯 WDZN-BYJ-2.5mm2 1.参考品牌：不低于或相当于“桂林国际”、“银杉”、“众缆”等 | m | 376.61
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第43页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
290 | 030411004021 | 管内穿应急照明线 多芯软导线WDZN-RYS-2*2.5mm2 1.参考品牌：不低于或相当于“桂林国际”、“银杉”、“众缆”等 | m | 176.81
| 9. | 消火栓工程
291 | 030901002001 | 消火栓热浸镀锌钢管及管件 DN65 1.连接方式：螺纹连接 2.公称压力：PN=1.6MPa 3.含管件安装、管道冲洗及压力试验 4.参考品牌：不低于或相当于“华岐”、“一通”、“联塑”等 | m | 21.05
292 | 031201001002 | 管道刷漆 1.消火栓管、自动喷淋管刷银粉两道或红色调和漆两道,并注明管道水流方向。 | ㎡ | 2.23
293 | 031002001004 | 管道支架制作安装 | kg | 5.94
294 | 031201003004 | 管道支架刷油 1.管道支架刷樟丹二道。 | kg | 5.94
295 | 031206004004 | 管道支架除锈 | kg | 5.94
296 | 030901010002 | 薄型单栓带消防软管卷盘带灭火器组合式消火栓箱 1.型号：旋转型减压稳压消火栓 SNZW65-Ⅲ 2.配置25m长、直径65有内衬里消防水带,设SN65消火栓(旋转型),φ19水枪1支,25m长内径φ19的消防软管卷盘1套,直流喷雾喷枪1支,快速接口1个,用于报警的消防按钮一个 3.配2具ABC5灭火器 | 套 | 2
297 | 030901013002 | 灭火器箱子 放置式 1.内含两具灭火器MF/ABC4 | 具 | 7
298 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 2
| 9. | 喷淋工程
299 | 030901001004 | 水喷淋热浸镀锌钢管及管件 DN100 1.连接形式:螺纹连接 2.压力等级：PN=1.6MPa 3.含管件安装、水压试验、管道冲冼通水 4.参考品牌：不低于或相当于“华岐”、“一通”、“联塑”等 | m | 2.28
300 | 030901001005 | 水喷淋热浸镀锌钢管及管件 DN80 1.连接形式:螺纹连接 2.压力等级：PN=1.6MPa 3.含管件安装、水压试验、管道冲冼通水 4.参考品牌：不低于或相当于“华岐”、“一通”、“联塑”等 | m | 1.06
301 | 030901001006 | 水喷淋热浸镀锌钢管及管件 DN65 1.连接形式:螺纹连接 2.压力等级：PN=1.6MPa 3.含管件安装、水压试验、管道冲冼通水 | m | 11.89
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第44页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
4.参考品牌：不低于或相当于“华岐”、“一通”、“联塑”等
302 | 030901001007 | 水喷淋热浸镀锌钢管及管件 DN50 1.连接形式:螺纹连接 2.压力等级：PN=1.6MPa 3.含管件安装、水压试验、管道冲冼通水 4.参考品牌：不低于或相当于“华岐”、“一通”、“联塑”等 | m | 14.80
303 | 030901001008 | 水喷淋热浸镀锌钢管及管件 DN40 1.连接形式:螺纹连接 2.压力等级：PN=1.6MPa 3.含管件安装、水压试验、管道冲冼通水 4.参考品牌：不低于或相当于“华岐”、“一通”、“联塑”等 | m | 14.40
304 | 030901001009 | 水喷淋热浸镀锌钢管及管件 DN32 1.连接形式:螺纹连接 2.压力等级：PN=1.6MPa 3.含管件安装、水压试验、管道冲冼通水 4.参考品牌：不低于或相当于“华岐”、“一通”、“联塑”等 | m | 16.58
305 | 030901001010 | 水喷淋热浸镀锌钢管及管件 DN25 1.连接形式:螺纹连接 2.压力等级：PN=1.6MPa 3.含管件安装、水压试验、管道冲冼通水 4.参考品牌：不低于或相当于“华岐”、“一通”、“联塑”等 | m | 77.08
306 | 030901001011 | 水喷淋热浸镀锌钢管及管件 DN80 1.连接形式:螺纹连接 2.压力等级：PN=1.6MPa 3.含管件安装、水压试验、管道冲冼通水 4.材料利旧，只计安装费 5.参考品牌：不低于或相当于“华岐”、“一通”、“联塑”等 | m | 9.89
307 | 030901001012 | 水喷淋热浸镀锌钢管及管件 DN65 1.连接形式:螺纹连接 2.压力等级：PN=1.6MPa 3.含管件安装、水压试验、管道冲冼通水 4.材料利旧，只计安装费 5.参考品牌：不低于或相当于“华岐”、“一通”、“联塑”等 | m | 1.85
308 | 030901001013 | 水喷淋热浸镀锌钢管及管件 DN50 1.连接形式:螺纹连接 2.压力等级：PN=1.6MPa 3.含管件安装、水压试验、管道冲冼通水 4.材料利旧，只计安装费 5.参考品牌：不低于或相当于“华岐”、“一通”、“联塑”等 | m | 3.10
309 | 030901001014 | 水喷淋热浸镀锌钢管及管件 DN32 1.连接形式:螺纹连接 2.压力等级：PN=1.6MPa 3.含管件安装、水压试验、管道冲冼通水 4.材料利旧，只计安装费 | m | 33.50
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第45页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
5.参考品牌：不低于或相当于“华岐”、“一通”、“联塑”等
310 | 030901001015 | 水喷淋热浸镀锌钢管及管件 DN25 1.连接形式:螺纹连接 2.压力等级：PN=1.6MPa 3.含管件安装、水压试验、管道冲冼通水 4.材料利旧，只计安装费 5.参考品牌：不低于或相当于“华岐”、“一通”、“联塑”等 | m | 38.52
311 | 031201001003 | 管道刷漆 1.消火栓管、自动喷淋管刷银粉两道或红色调和漆两道,并注明管道水流方向。喷淋管道刷黄色环圈标志(刷银粉的消火栓管道刷红色环圈标志),环圈标志宽度不应小于20mm。 | ㎡ | 18.66
312 | 031002001005 | 管道支架制作安装 | kg | 153.78
313 | 031201003005 | 管道支架刷油 1.管道支架刷樟丹二道。 | kg | 153.78
314 | 031206004005 | 管道支架除锈 | kg | 153.78
315 | 030901003003 | 直立型喷头 DN15 1.公称工作温度 68° K=80 2.参考品牌：不低于或相当于“白沙”、“胜捷”、“复兴”等 | 个 | 67
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第46页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层通风空调工程
分部分项工程
| 7. | 排风工程
316 | 030404033001 | 吊顶式换气扇 PF-1 1.风量：270/h；静压：120Pa；功率：27W 2.安装方式：吊装 3.含换气扇检查接线 4.参考品牌：不低于或相当于“政和”、“百盛”、“绿岛风”等 | 台 | 8
317 | 030404033002 | 吊顶式换气扇 PF-2 1.风量：150/h；静压：100Pa；功率：16W 2.安装方式：吊装 3.含换气扇检查接线 4.参考品牌：不低于或相当于“政和”、“百盛”、“绿岛风”等 | 台 | 6
318 | 030703007001 | 防雨百叶风口(带防虫网) 400*200mm | 个 | 1
319 | 030702001005 | 镀锌薄钢板风管制作、安装 矩形风管（δ=0.5mm咬口）长边长≤（320mm） 1.连接方式：法兰连接 2.含风管支架制作安装及除锈刷油 | ㎡ | 35.20
320 | 030702001006 | 镀锌薄钢板风管制作、安装 矩形风管（δ=0.5mm咬口）长边长≤（450mm） 1.连接方式：法兰连接 2.含风管支架制作安装及除锈刷油 | ㎡ | 14.85
| 7. | 通风空调工程
321 | *030701003001 | 室外多联机 W-504 1.制冷量：50.4KW；制热量：56KW；额定功率：12.8/13.75KW；一级能耗 2.安装方式：落地安装 3.含减震垫安装及设备检查接线、调试 4.参考品牌：不低于或相当于“美的”、“海尔”、“奥克斯”等 | 台 | 1
322 | 030701003002 | 风管式室内机 NJ-112 1.制冷量：11.2KW；制热量：12.5KW；额定功率：0.115/0.115KW；一级能耗 2.安装方式：吊装 3.含设备支吊架，支吊架防腐、设备调试及检查接线 | 台 | 1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第47页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
4.参考品牌：不低于或相当于“美的”、“海尔”、“奥克斯”等
323 | 030701003003 | 风管式室内机 NJ-90 1.制冷量：9KW；制热量：10KW；额定功率：0.108/0.108KW；一级能耗 2.安装方式：吊装 3.含设备支吊架，支吊架防腐、设备调试及检查接线 4.参考品牌：不低于或相当于“美的”、“海尔”、“奥克斯”等 | 台 | 1
324 | 030701003004 | 风管式室内机 NJ-71 1.制冷量：7.1KW；制热量：8KW；额定功率：0.103/0.103KW；一级能耗 2.安装方式：吊装 3.含设备支吊架，支吊架防腐、设备调试及检查接线 4.参考品牌：不低于或相当于“美的”、“海尔”、“奥克斯”等 | 台 | 1
325 | 030701003005 | 风管式室内机 NJ-45 1.制冷量：4.5KW；制热量：5KW；额定功率：0.08/0.08KW；一级能耗 2.安装方式：吊装 3.含设备支吊架，支吊架防腐、设备调试及检查接线 4.参考品牌：不低于或相当于“美的”、“海尔”、“奥克斯”等 | 台 | 2
326 | 030701003006 | 风管式室内机 NJ-36 1.制冷量：3.6KW；制热量：4.0KW；额定功率：0.08/0.08KW；一级能耗 2.安装方式：吊装 3.含设备支吊架，支吊架防腐、设备调试及检查接线 4.参考品牌：不低于或相当于“美的”、“海尔”、“奥克斯”等 | 台 | 1
327 | 030701003007 | 风管式室内机 NJ-28 1.制冷量：2.8KW；制热量：3.2KW；额定功率：0.028/0.028KW；一级能耗 2.安装方式：吊装 3.含设备支吊架，支吊架防腐、设备调试及检查接线 4.参考品牌：不低于或相当于“美的”、“海尔”、“奥克斯”等 | 台 | 1
328 | 030701003008 | 风管式室内机 NJ-22 1.制冷量：2.2KW；制热量：2.2KW；额定功率：0.022/0.022KW；一级能耗 2.安装方式：吊装 3.含设备支吊架，支吊架防腐、设备调试及检查接线 4.参考品牌：不低于或相当于“美的”、“海尔”、“奥克斯”等 | 台 | 4
329 | 030703008001 | 方形散流器 600*600mm 1.材质：铝合金 | 个 | 8
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第48页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
330 | 030703008002 | 百叶风口 1200x200mm 1.材质：铝合金 | 个 | 2
331 | 030703008003 | 百叶风口 400x200mm 1.材质：铝合金 | 个 | 13
332 | 030703008004 | 百叶风口 320x200mm 1.材质：铝合金 | 个 | 1
333 | 030702001007 | 镀锌薄钢板风管制作、安装 矩形风管（δ=0.6mm咬口）长边长≤（1000mm） 1.连接方式：法兰连接 2.含风管支架制作安装及除锈刷油 | ㎡ | 13.50
334 | 030702001008 | 镀锌薄钢板风管制作、安装 矩形风管（δ=0.75mm咬口）长边长≤（1000mm） 1.连接方式：法兰连接 2.含风管支架制作安装及除锈刷油 | ㎡ | 43.01
335 | 031001006011 | UPVC塑料冷凝管及管件 De32 1.连接方式：承插粘接 2.含管道灌水通球试验 3.品牌优于或相当于“雄塑”、“联塑”、“日丰” | m | 74.40
336 | 030903003001 | 铜质冷媒管及配件 φ28.6 1.含管道吹扫及压力试验 | m | 19.75
337 | 030903003002 | 铜质冷媒管及配件 φ22.2 1.含管道吹扫及压力试验 | m | 2.95
338 | 030903003003 | 铜质冷媒管及配件 φ19.1 1.含管道吹扫及压力试验 | m | 1.59
339 | 030903003004 | 铜质冷媒管及配件 φ15.9 1.含管道吹扫及压力试验 | m | 52.83
340 | 030903003005 | 铜质冷媒管及配件 φ12.7 1.含管道吹扫及压力试验 | m | 46.21
341 | 030903003006 | 铜质冷媒管及配件 φ9.5 1.含管道吹扫及压力试验 | m | 57.37
342 | 030903003007 | 铜质冷媒管及配件 φ6.4 1.含管道吹扫及压力试验 | m | 29.46
343 | 030903005001 | 分歧管接头 | 个 | 9
344 | 031208003001 | 空调风管保温 1.绝热材料品种:橡塑发泡管套保温板 2.绝热厚度：δ=30mm |  | 1.78
345 | 031208002003 | 空调管道保温 1.绝热材料品种:B1级橡塑复合隔热 2.绝热厚度：δ=20mm |  | 0.20
346 | 031208002004 | 空调管道保温 1.绝热材料品种:B1级橡塑复合隔热 2.绝热厚度：δ=15mm |  | 0.16
347 | 031208002005 | 空调管道保温 1.绝热材料品种:B1级橡塑复合隔热 2.绝热厚度：δ=13mm |  | 0.09
| 7. | 通风空调系统调试费
348 | 030704001002 | 通风、防排烟工程检测、调试 | 系统 | 1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [5 empty] | 第49页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额(元) | 增值税 (元) | 含税金额 (元)
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层建筑拆除工程
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层建筑工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层装饰装修工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001003 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002003 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004003 | 工程定位复测费
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层建筑拆除工程
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001004 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003004 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004004 | 工程定位复测费
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层建筑工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001005 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002005 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003005 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004005 | 工程定位复测费
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 |  |  |  |  | 第2页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额(元) | 增值税 (元) | 含税金额 (元)
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层装饰装修工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001006 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002006 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003006 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004006 | 工程定位复测费
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层安装拆除工程
一 |  | 安装拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
1.1 | 桂031401001002 | 环境保护费
1.2 | 桂031401001003 | 文明施工费
1.3 | 桂031401001004 | 安全施工费
1.4 | 桂031401001005 | 临时设施费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层电气工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001006 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010002 | 脚手架搭拆费
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层给排水工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001007 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002003 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003003 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010003 | 脚手架搭拆费
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层智能化工程
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 |  |  |  |  | 第3页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额(元) | 增值税 (元) | 含税金额 (元)
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001008 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002004 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003004 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010004 | 脚手架搭拆费
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层消防工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001009 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002005 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003005 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010005 | 脚手架搭拆费
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层通风空调工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001010 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002006 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003006 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010006 | 脚手架搭拆费
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层安装拆除工程
一 |  | 安装拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 桂031401001011 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
1.1 | 桂031401001012 | 环境保护费
1.2 | 桂031401001013 | 文明施工费
1.3 | 桂031401001014 | 安全施工费
1.4 | 桂031401001015 | 临时设施费
3 | 桂031401003007 | 雨季施工增加费
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层电气工程
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 |  |  |  |  | 第4页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额(元) | 增值税 (元) | 含税金额 (元)
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001016 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002008 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003008 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010008 | 脚手架搭拆费
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层给排水工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001017 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002009 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003009 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010009 | 脚手架搭拆费
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层智能化工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001018 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002010 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003010 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010010 | 脚手架搭拆费
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层消防工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001019 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002011 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003011 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010011 | 脚手架搭拆费
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层通风空调工程
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 |  |  |  |  | 第5页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额(元) | 增值税 (元) | 含税金额 (元)
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001020 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002012 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003012 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010012 | 脚手架搭拆费
合计
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 增值税(元) | 含税金额(元)
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层建筑拆除工程
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 3.89 | 0.35 | 4.24
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层建筑工程
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 31.45 | 2.83 | 34.28
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层装饰装修工程
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 99.45 | 8.95 | 108.4
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层建筑拆除工程
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 9.48 | 0.85 | 10.33
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层建筑工程
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
注：1 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）， 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。 2 材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇。
表-11
其他项目费用汇总表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 增值税(元) | 含税金额(元)
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 236.63 | 21.3 | 257.93
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层装饰装修工程
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 513.91 | 46.25 | 560.16
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层安装拆除工程
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 3.16 |  | 3.16
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层电气工程
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 27.45 | 2.47 | 29.92
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层给排水工程
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 6.61 | 0.6 | 7.21
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层智能化工程
注：1 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）， 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。 2 材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇。
表-11
其他项目费用汇总表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 增值税(元) | 含税金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 10.45 | 0.94 | 11.39
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层消防工程
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 9.24 | 0.83 | 10.07
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层通风空调工程
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 9.74 | 0.88 | 10.62
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层安装拆除工程
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 3.3 |  | 3.3
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层电气工程
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 139.38 | 12.54 | 151.92
注：1 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）， 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。 2 材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇。
表-11
其他项目费用汇总表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 增值税(元) | 含税金额(元)
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层给排水工程
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 35.54 | 3.2 | 38.74
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层智能化工程
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 28.39 | 2.56 | 30.95
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层消防工程
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 116.3 | 10.47 | 126.77
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层通风空调工程
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 151.62 | 13.65 | 165.27
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
合计
注：1 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）， 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。 2 材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇。
表-11

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层建筑拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层建筑工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层装饰装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层建筑拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层建筑工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层装饰装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层安装拆除工程
一 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层电气工程
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层给排水工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层智能化工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层消防工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-负二层通风空调工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层安装拆除工程
一 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层电气工程
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层给排水工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层智能化工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层消防工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程-五层通风空调工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
合 计
表-15

## 表-20允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
表-20
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)
工程名称:中山一院广西医院一期项目病案信息科和大后勤部门业务用房改造工程 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
注：此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。