## Sheet1
中山大学附属第一医院广西医院配电房安装框架式断路器参数
序号 | 材料名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 金额 | 参考品牌 | 响应品牌 | 备注
1 | 智能框架式断路器：电流2000A以内，3极。 具备四段可调保护： 长延时（L）0.4~1.0*Ir。 短延时（S）1.5~10*Ir。 瞬时（I）2*15Ir。 接地（G）0.2~10*Ir 。 通信与接口：标准通信口，可选以太网；支持遥测、遥信、遥控。 标准化与互换：同壳架同额定参数下，断路器主体、底座、控制器可 互换。 环境温度：-50C~550C,湿热型按IEC60068 | 台 | 83100 | 1 | 83100 | 施耐德、ABB或常熟等其他相当品牌。 |  | 一、1、本报价含税、包装运输费、安装费、材料费、人工费等一切费用。 2、本报价包含安装所需配件及辅材等（240mm铜芯电缆40米、多功能表3只、分合闸按钮2只、指示灯2只、互感器3只、240铜芯耳22个、二次铜芯软线及二次保险、横担及其他相关辅材、断路器及送配电系统调试）。 3、服务内容包含：（1）拆除原配电屏出线母线上、下引线，并引连接电缆与新框架智能断路器上供电。 （2）拆除原配电屏门板，重新开凿孔洞，以便安装电气元件。 二、安装方式：抽出式，带“连接/试验/隔离”三位置及机械联锁（合闸不可摇出、开门需隔离等）。 三、 基本附件包含：电动操作、电控装置、储能电机、分/合闸线圈、辅助触点、分励脱扣、欠压脱扣、机械闭锁装置等。
预算价合计（元）：捌万叁仟壹佰元整 |  |  |  |  | 83100
报价（元）
说明： 1、根据院方要求，将框架式智能断路器安装在配电房原配电屏处，确保满足供电需求。 2、因原配电屏已运行供电，成交供应商需要检测后与院方技术人员落实停电时间、时长，之后才可进一步实施。 3、停电为部分停电，成交供应商需确保安装人员做好安全防护，保证人员安全及电气运行安全，成交供应商对本项目投入的人员、材料、服务过程等安全问题承担一切责任；供应商需确保现场作业人员有相应资质，确保所有材料的合格证等完整，否则院方有权利叫停供应商所有人员或拒绝验收直至整改完毕，一切责任和产生的后果由中标供应商承担。 4、成交供应商需缴纳履约保证金（按成交金额的一定比例缴纳，中小微企业按2%缴纳（需提供中小微企业证明），其它企业按5%缴纳），在承诺的质保期期满后无息退还给成交供应商。 5、报名成功后，自行联系医院维修组进行现场踏勘，联系电话：5722301，院方核对探勘记录作为采购议价依据，若无探勘记录（由院方记录），则现场响应文件无效。 6、供货期：10个日历日（含订货、运输、安装）。 7、报名需提供联系方式，否则报名无效；供应商的报价不能超预算价，否则报价无效。 8、此报价材料在采购现场响应时提供，报名时无需提供；报价材料一式四份。