## 清单
中山大学第一附属医院广西医院UPS更换
项号 | 项目/设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 铅酸蓄电池 | 1. 额定电压：12V； 2. 容量：12V100AH； 3. 环境条件：设备在－15～45℃环境温度下正常使用，相对温度：≤90％（40±2℃时）。 4. 浮充充电电压：13.5V--13.8V，均充充电电压：13.8V--14.1V； 外观：蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清楚。 5. 气密性：蓄电池应能承受50Kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 6. 防酸雾性能：蓄电池在正常浮充工作中应无酸雾溢出。 7. 防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。 8. 利用封口剂的蓄电池，在温度-30℃~+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 9. 容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于96％ 10. 电池充满电在25℃±5℃环境下放置10天后的开路电压应在12.84～13.14V范围内。 11. 浮充设计寿命 8-10年（20℃环境下）； 12. 工作温度 ：-20--+50℃； 13. 相对湿度：0-95%,无冷凝； 14.蓄电池与UPS主机同一品牌，为原产配套产品，蓄电池不接受OEM代工； 15.提供产品五年售后服务。 | 64 | 节
2 | UPS主机 | 1.要求为三进三出高频在线式UPS，输出功率容量≥80KVA/72KW； 2.额定电压380/400/415V，输入电压范围140V～480V； 3.输入频率范围：40Hz～70Hz； 4.输入功率因数电源输入端采用功率因数校正技术（PFC）使输入功率因素≥0.99； 5.旁路同步追踪范围：±10%； 6、ECO运行模式：当输入市电在固定范围内时，直接由输入市电向负载提供能量，逆变处于等待状态；当输入市电异常时，立即转为逆变供电。ECO运行模式可高效节能，降低用户使用成本； 7.输出电压范围380/400/415±1%； 8.输出功率因数0.9，输出电压谐波≤1%； 9.整机效率：96%； 10.过载能力：负载≤110%，持续60min；≤125%，持续10min；≤150%持续1min；＞150%立即转旁路。 11.过压保护 输入电压过高过低保护； 12.市电、电池转换时间，市电模式转电池模式: 0ms ，市电模式转旁路模式: 0ms(跟踪)，UPS要求配有EPO远程开关接口； 13.电池电压：300V -600V（30~50节可选）； 14.UPS具备在DSP失效情况下的告警电路设计,以降低软硬件故障带来应急风险； 15.为保证兼容性与后期的维护方便，UPS主机与蓄电池同一品牌，为原产配套产品； 16.提供产品五年售后服务。 | 1 | 台
3 | 安装调试费 | 安装调试、施工及耗材等费用，包含建设中涉及到UPS主机到列头柜、配电间到UPS主机电缆改造、新旧电池搬运等。 | 1 | 项
合 计